## 设备注册类型码
HUB根据自己是环境控制还是灌溉控制往往主机上注册。
备注
| 传感器类 | 类型注册码 | 类型码写在传感器、执行设备、协议转换器内部，可变类型的要能够通过软件接口修改
| 三合一传感器 | 0x01 | 寄存器地址0x0020开始湿度、温度、光照
| 四合一传感器 | 0x03 | 寄存器地址0x0010开始CO2、湿度、温度、光照 CO2:单位PPM，16位无符号整型，无小数； 温度：有符号16位整型，以摄氏度为单位；1位小数； 湿度：无符号16位整型；1位小数。 光照：传光照百分比，16位无符号整型，1位小数；
| EC传感器（含水温数据） | 0x04 | EC：16位无符号整型 EC以ms/cm位单位，两位小数。如EC=1.41ms/cm 上报数据位141 温度：有符号16位整型，以摄氏度为单位；1位小数。
| PHEC传感器 | 0x05 | EC、温度同上，PH为16位无符号整型，2位小数。
| PH传感器 | 0x06 | 同上
| PAR传感器 CH1（数据通过协议转换模块读取，接在Light上） | 0X07 | umol/m2s，16位无符号，无小数
| PAR传感器 CH2（数据通过协议转换模块读取，接在Light上） | 0X08 | umol/m2s，16位无符号，无小数
| 数字回水水位传感器（数据通过协议转换模块读取） | 0x09 | 单位mm，16位无符号，无小数
| 数字补水水位传感器（主水桶的水位传感器，数据通过协议转换模块读取） | 0x0A | 单位mm，16位无符号，无小数
| 数字水位传感器（作用自定义，数据通过协议转换模块读取） | 0x0B | 单位mm，16位无符号，无小数
| 市电检测模块 | 0x0C | 电压有效值，单位V，16位无符号，1位小数。
| 土壤温湿度传感器（协议转换模块转接） | 0x0D | 温度：有符号16位整型，以摄氏度为单位；1位小数。 湿度：无符号16位整型；1位小数。
功能自定义，需要在主机上设置；传感器注册为I/O输入设备后，HUB需要查询每个端口的功能，分配地址后使用MOD BUS协议查询 | I/O输入（24V或干结点输入，默认12路输入） | 0x0F | 注册时上报类型为0X0F,表示12路IO输入设备 | 输入功能定义 | 用途代码
|  |  |  | 自定义功能 | 0x10
|  |  |  | 回水上水位 | 0x11
|  |  |  | 回水下水位 | 0x12
|  |  |  | 补水上水位 | 0x13
|  |  |  | 补水下水位 | 0x14
|  |  |  | 市电掉电告警 | 0x15
|  |  |  | 烟雾传感器告警 | 0x16
|  |  |  | 漏水告警 | 0x17
设备类
AC-Station -1(单口AC station，注册上时类型码关联了用途) 每个设备只有开、关两种状态 | AC-Station -CO2 | 0x41
| AC-Station -加热 | 0x42
| AC-Station -加湿 | 0x43
| AC-Station -除湿 | 0x44
| AC-Station -降温 | 0x45
| AC-Station -排气风扇 | 0x46
| AC-Station -进气风扇 | 0x47
| AC-Station -灯光开关 | 0x48
| AC-Station -灌溉类设备 | 0x49
| 自定义 | 0x4f
往HUB上注册的类型是0x50，当检测到类型位0x50时HUB需要用modbus协议查询AC-STATION-4四个端口的用途，用途代码见右边。每个端口只有开、关两种状态。每个口的作用可以通过主机修改 | AC-Station4 每一个端口可单独设置 | 0x50 | 每个端口的类型 | 每个端口的类型 | 用途代码
|  |  |  | AC-Station -CO2 | 0x41
|  |  |  | AC-Station -加热 | 0x42
|  |  |  | AC-Station -加湿 | 0x43
|  |  |  | AC-Station -除湿 | 0x44
|  |  |  | AC-Station -降温 | 0x45
|  |  |  | AC-Station -排气风扇 | 0x46
|  |  |  | AC-Station -进气风扇 | 0x47
|  |  |  | AC-Station -灯光开关 | 0x48
|  |  |  | AC-Station -回水泵/阀 | 0x49
|  |  |  | 自定义 | 0x4f
往HUB上注册的类型是0x80，当检测到类型位0x80时HUB需要用modbus协议查询12口24V/干结点输出设备的每个端口的用途，用途代码见右边；每个端口只有开、关两种状态 | 24V/干结点输出：每一个端口可单独设置 | 0x80 | 定义每个端口的用途类型 | 定义每个端口的用途类型 | 用途代码
|  |  |  | AC-Station -CO2 | 0x41
|  |  |  | AC-Station -加热 | 0x42
|  |  |  | AC-Station -加湿 | 0x43
|  |  |  | AC-Station -除湿 | 0x44
|  |  |  | AC-Station -降温 | 0x45
|  |  |  | AC-Station -排气风扇 | 0x46
|  |  |  | AC-Station -进气风扇 | 0x47
|  |  |  | AC-Station -灯光开关 | 0x48
|  |  |  | AC-Station -回水泵/阀 | 0x49
|  |  |  | 自定义 | 0x4f
| HVAC 控制器 4线 | 0x60 | 制冷Y、制热W、循环通风G
| HVAC 控制器 6线 | 0x61 | 制冷Y1、制冷Y2、制热W1、制热W2、循环通风G
| quest除湿机控制器 | 0x62 | 除湿压缩机COMP,风扇FAN
预留注册为单功能的设备。 设备注册为全功能的HVAC控制器时，如果只需要其中部分功能，要把另外的功能禁用，通过主机或手机上设置 | HVAC 控制器 4线 | 0x63 | 制冷Y、循环通风G
| HVAC 控制器 6线 | 0x64 | 制冷Y1、制冷Y2、循环通风G
| HVAC 控制器 4线 | 0x65 | 制热Y、循环通风G
| HVAC 控制器 6线 | 0x66 | 制热W1、制热W2、循环通风G
红外模块，根据不同用途注册为不同类型的设备；注册为0xB2，0xB1时为除湿、制冷设备，只有开和关的状态;与I/O输出、AC-station设备不同的是设备的功能不能从主机上更改。 注册为自动模式时需要传参数。 注册为不同模式需要在红外控制模块上更改设置。 | 红外控制器 -除湿机 | 0XB2 | 注册为除湿设备，只有开/关模式
| 红外控制器 -空调 | 0XB1 | 注册为降温设备，只有开/关模式
| 红外控制器 -除湿机 | 0XB3 | 注册为除湿机自动模式，需要指定目标湿度，开启后除湿机根据设定自己运行
| 红外控制器 -空调 | 0XB4 | 注册为空调自动模式，需要指定目标温度，开启后空调根据设定自己运行
| 红外控制器 -加湿器 | 0xB5 | 注册为加湿设备，只有开/关模式
协议转换模块控制空调、除湿机； | 协议转换模块 -空调 | 0XB7 | 注册为降温设备，只有开/关模式
| 协议转换模块 -除湿机 | 0XB8 | 注册为除湿设备，只有开/关模式
| 协议转换模块 -空调 | 0xB9 | 注册为空调自动控制模式，需要下发控制参数
| 协议转换模块 -除湿机 | 0xBA | 注册为除湿机自动控制模式，需要下发控制参数
| 风扇调速器-降温设备 | 0xBB | 注册为风扇降温设备，需要下发工作模式、最低转速档位，最高转速档位，（档位用百分比），目标温度。如果是自动模式，调速器自己根据设定运行。如果是北控模式，则要指定工作状态（开、关、档位）
| 风扇调速器-自定义设备 | 0xBC | 当主机通过HUB把风扇更改为自定义设备时，风扇调速器根据主机指令工作。
调光输出，光照PAR传感器也接在调光输出线路上 | LDA输出 自动分配通道 | 0x22 | 根据地址区分CH1，需要HUB自动分配通道：如果总线上没有注册过LDA，第一次注册进来的设置为CH1，分配CH1的地址给它；后注册进来的注册为CH2，分配CH2的地址。
| LDA输出 CH1 | 0x23
| LDA输出 CH2 | 0x24
| LDA输出-4 CH1 | 0X25 | 4路是预留给调光谱用的
| LDA输出-4 CH2 | 0X26
| DDL（设置调光参数，自动运行） | 0x27 | 接收设置参数，自己控制2个通道的运行
| PAR传感器 CH1（数据通过协议转换模块读取，接在Light上） | 0X07 | 通道选择在转换模块上设置
| PAR传感器 CH2（数据通过协议转换模块读取，接在Light上） | 0X08

## 注册协议
传感器、设备每次上电后，持续监听总线时间随机1~1000ms，当监听过程中总线都是空闲时往总线上广播注册码。如果监听过程中发现总线忙，等待接收完成，数据处理后再重复监听注册过程。
每个传感器、设备需要自己产生自己的唯一ID，4个字节，ID产生后就不能改变。可由芯片的唯一ID经过处理获得。
自定义注册格式
| 名称 | 长度 | 内容 | 例子
| 协议头 | 1byte | 数据包的开头，指明该调数据为注册指令 | 固定为：0XFA
| 应答码 | 1bit | ACK/REPLY | 0x81/0x01
| 功能码 | 7bit | 注册/读取/控制命令等
| 目标地址 | 4bytes
| 数据长度 | 1byte | 以字节为单位的数据长度N
| 数据区 | N bytes
| CRC16 | 2bytes | 从协议头开始到数据区结束，低字节在前
v 设备上电后总线上的主机上报请求ID命令或模块设备在独立上电(1000+Rand(1000))ms后时，主动广播自身的注册信息给主机（0xF7）；每条总线上，只能同时有一台主机设备(0xF7)。
v 从机发出注册指令后，需要等待主机的注册指令；收到主机的回复指令后表示注册成功，将主机提供的主机ID和分配给从机的Modbus-ID地址保存后，停止主动发送注册协议，并等待主机的查询或者控制协议。
v 从机如果没有收到主机回复指令，表示本次注册失败；等待60秒后重新再次主动发送注册协议，直到注册成功为止。
v 如果主机上的设备注册已满，会向注册的从机回复一条注册失败，设备已满的指令，本机停止发送注册指令，直到设备重新上电清空缓存为止。
v 每次注册指令发送前，需要检测当前总线状态；如果总线处于接收状态，则延时（5+R（10)）ms再发生数据，防止主动发送数据造成的总线数据错误。
v 设备功能码为0x00(从机注册广播协议）。
v 设备广播目标主机地址ID为0x00 0x00 0x00 0x00。
v 设备等待60秒没有收到主机的任何数据，包括数据采集、控制修改等，将主机的设备信息清空，重新进入注册状态。
v 设备为从机，设备子ID为子类型对应值。
v CRC为16bits， CRCH为CRC校验高字节，CRCL为CRC校验低字节。
v 设备上电后，主机设备在需要的情况下手动发送请求ID指令，从机收到指令后，从机设备向总线内的主机发送自身的设备信息，并更新自身对应的主机信息（切换到协议3-2）；
v 在主机收到从机的回复指令表示连接注册成功，将收到的从机ID记录。
v 设备功能码为0x7F(主机注册广播协议）。
v 设备广播目标地址ID为0xFF 0xFF 0xFF 0xFF。
v CRC为16bits， CRCH为CRC校验高字节，CRCL为CRC校验低字节。
v 该协议会更换从机的主机设备信息；
v 主机收到本协议后，判断地址码是否一致，如果不一致，将回复另一台主机设备表示总线主机重复，且本机也提示总线主机重复。
[7 empty] | 数据区 |  |  |  |  | 备注
序号 |  | 方向 | 协议头 | 应答码/功能码 | 目标地址ID | 数据长度 | 设备modbus地址 | 设备类型 | 自身地址码ID | CRC | 是否回复
1 | 主机广播通知设备注册 |  | 0xFA | 0x7F | 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF | 0x06 | 0xF7 | 0xF7 | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0xxx 0xxx | 是 | 默认modbus地址为0xF7
2 | 从机模块主动广播注册设备ID给主机 |  | 0xFA | 0x00 | 0x00 0x00 0x00 0x00 | 0x06 | 0x60 | 0x41 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0xxx 0xxx | 是 | 上电自动注册，485地址为当前模块里面的地址，告知主机主机的设备类型和ID，主机收到后给它分配modbus地址 设备上电后总线上的主机上报请求ID命令或模块设备在独立上电(1000+Rand(1000))ms后时，主动广播自身的注册信息给主机（0xF7）；每条总线上，只能同时有一台主机设备(0xF7)。  从机发出注册指令后，需要等待主机的注册指令；收到主机的回复指令后表示注册成功，将主机提供的主机ID和分配给从机的Modbus-ID地址保存后，停止主动发送注册协议，并等待主机的查询或者控制协议。  从机如果没有收到主机回复指令，表示本次注册失败；等待60秒后重新再次主动发送注册协议，直到注册成功为止。
3 | 从机模块被动注册设备ID给主机 |  | 0xFA | 0x80 | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0x06 | 0x60 | 0x41 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0xxx 0xxx | 是 | 应答主机查询，告知主机主机的设备类型和ID，需要指定主机的ID
4 | 主机应答从机的注册请求 |  | 0xFA | 0x80 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0x06 | 0xxx | 0xF7 | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0xxx 0xxx | 否 | 设备485ID 0xxx为主机分配给从机的modbus地址
5 | 主机回复设备：注册设备已满，回复注册失败 |  | 0xFA | 0x80 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0x01 | 0xff |  |  | 0xxx 0xxx | 否 |  如果主机上的设备注册已满，会向注册的从机回复一条注册失败，设备已满的指令，本机停止发送注册指令，直到设备重新上电清空缓存为止。  每次注册指令发送前，需要检测当前总线状态；如果总线处于接收状态，则延时（5+R（10)）ms再发生数据，防止主动发送数据造成的总线数据错误。  设备等待60秒没有收到主机的任何数据，包括数据采集、控制修改等，将主机的设备信息清空，重新进入注册状态。  CRC为16bits， CRCH为CRC校验高字节，CRCL为CRC校验低字节。
6 | 从机设备手动发送注册 |  | 0xFA | 0x81 | 0x00 0x00 0x00 0x00 | 0x06 | 0x60 | 0x41 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0xxx 0xxx | 根据状态 | 模块通过按键主动向主机上报注册协议，长按3秒模块上的按键将主动发送该协议。  发送完成后，模块上的指示灯将连续快闪5秒表示发送协议成功。  主机接收到模块注册指令后，如果该设备未注册、或模块的MODBUS地址与其他地址冲突，则将该模块数据添加到对应的ID列表中，并且应答注册请求分配MODBUS 地址完成注册动作，否则不回复。 设备类型指从机的设备类型，设备子类型用来表示模块的类型,根据设备表的类型填写。
7 | 主机查询设备指示命令 （从机ID匹配目标ID的设备灯持续闪一分钟） |  | 0xFA | 0xAA | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0x04 |  |  | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0xxx 0xxx | 否 |  主机对单个模块进行位置测试，模块根据自身ID收到信息后，有自身进行灯光闪烁响应。  灯光逻辑：上电后指示灯点亮2秒，根据是否注册成功判断，成功继续点亮，失败熄灭指示灯熄灭。  设备接收到模块测试指令后，指示灯等按200ms连续闪烁60秒，如用户按下相关功能键，则立即停止闪烁。
8 | 主机修改从机的注册设备类型 |  | 0xFA | 0x09 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0x06 | 0xxx | 0xxx | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0xxx 0xxx | 是 | 修改从机设备类型指令，功能码0x09，需要指定从机的ID地址才能改，modbus地址为主机分配给从机的modbus地址，设备类型为修改后的从机设备类型。 修改成功，回复一条9号命令，否则返回10号修改失败指令
9 | 从机模块应答注册设备ID、类型给主机 |  | 0xFA | 0x89 | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0x06 | 0xxx | 0xxx | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0xxx 0xxx | 否 | 类型修改成功，把设备类型、MODBUS地址返回给主机
10 | 从机模块应答注册设备ID、类型给主机 |  | 0xFA | 0x89 | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0x01 | 0xff |  |  | 0xxx 0xxx | 否 | 修改失败，不能修改

## MODBUS功能码、故障回复
当主机使用功能码0x03/0X06/0X10查询时，回复错误代码
MODbus通讯必须指定从机地址，只有读取从机地址的指令支持广播读取
从机报错的格式固定如下，功能码0x81表示故障报警
从机报 错回复 | Address | Function | 错误代码 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0xxx |  | CRCL CRCH
功能码0x06:对单个寄存器写入设置，数据结构如下
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 写1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc
| Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0060 | 0x01 | 0x64 | CRCL CRCH
| 从机MODBUS地址 |  |  | 正常重复主机写的内容
从机正 常回复 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0060 | 0x01 | 0x64 | CRCL CRCH
从机报 错回复
| Address | 报错功能码 | 错误代码 |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0xxx |  |  | CRCL CRCH
功能码0x03：读连续指定长度寄存器的值，数据结构如下
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 读取寄存器的数量 | crc
| Address | Function | Registro | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes | 2bytes
| 0x60 | 0x03 | 0x1000 | 0x0001 | CRCL CRCH
数据长度以字节为单位 一个寄存器值的数据长度为2字节
从机正 常回复 | Address | Function | DataLen | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes
| 0x60 | 0x03 | 0x02 | 0x0001 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | 报错功能码 | 错误代码 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0xxx |  | CRCL CRCH
功能码0x10：对多个连续的寄存器进行写操作。数据结构，
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 |  | 目标寄存器开始的地址 |  | 写入寄存器的数量 | 写入数据的长度 | 写入的数据
| Address | Function |  | Registro |  | RegLength | Length | Value | CRC16
| 1byte | 1byte |  | 2bytes |  | 2bytes | 1byte | 8bytes | 2bytes
| 0x60 | 0x10 |  | 0x0F00 |  | 0x0004 | 0x08 |  | CRCL CRCH
从机正 常回复 | Address | Function | Registro | RegLength | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes | 2bytes
| 0xF7 | 0x10 | 0x0f00 | 0x0004 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | 报错功能码 | 错误代码 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0xxx |  | CRCL CRCH
错误代码
1 | 不合法功能代码 | 从机接收的是一种不能执行功能代码。发出查询命令后，该代码指示无程序功能。
2 | 不合法数据地址 | 接收的数据地址，是从机不允许的地址。
3 | 不合法数据 | 查询数据区的值是从机不允许的值。
4 | 从机设备故障 | 从机执行主机请求的动作时出现不可恢复的错误。
5 | 确认 | 从机已接收请求处理数据，但需要较长 的处理时间，为避免主机出现超时错误而发送该确认响应。主机以此再发送一个“查询程序完成”未决定从机是否已完成处理。
6 | 从机设备忙碌 | 从机正忙于处理一个长时程序命令，请 求主机在从机空闲时发送信息。
7 | 否定 | 从机不能执行查询要求的程序功能时，该代码使用十进制 13 或 14 代码，向主机返回一个“不成 功的编程请求”信息。主机应请求诊断从机的错误信息。
8 | 内存奇偶校验错误 | 从机读扩展内存中的数据时，发现有奇 偶校验错误，主机按从机的要求重新发送数据请求。
MODBUS 通用寄存器地址,设备和传感器都要支持以下寄存器
REGISTERS TABLE |  |  |  |  | 说明
寄存器地址 | 功能描述 | 读写操作
Registro | Description | Accesso① | 发送端 | 接收端
0x0000 | 连接测试 | R | 主机 | 从机 | 对这个寄存器读操作，从机指示灯闪.单独读操作才有响应，连续读多个寄存器时读到该寄存器并不响应
0x0001-0x0002 | Firmware Version | R | 主机 | 从机 | 从机的软件版本
0x0003-0x0004 | 设备ID | R | 主机 | 从机 | 4个字节的设备唯一码
0x0005 | Communication | R/W | 主机 | 从机
0x0006 | Device Address | R/W | 主机 | 从机 | modbus地址。地址位于低字节
0x0007 | 设备类型码 | R | 主机 | 从机 | 注册到主机的设备类型，类型定义见“设备类型码表”。设备类型码不能通过MODBUS协议更改。支持更改的只能通过注册协议更改。设备类型码在低字节
0x0008 | 恢复出厂默认设置 | W | 主机 | 从机 | 对这个寄存器写操作，从机恢复出厂默认设置，根据从机类型执行。MODBUS地址不改变。只支持0x06功能码操作。
0x0009~0x000a | 时间戳 | W | 主机 | 从机 | 对这个寄存器写操作，告诉从机当前时间，以2000.01.01 00:00:00到当前的秒数。32位，约表示到2136年.本指令支持广播
修改从机地址功能
如果主机不知道从机地址，用广播协议读取设备的MODBUS地址
主机广播读取从机地址 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 读1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc
| Address | Function | Registro | 读取寄存器数量 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte |  | 2bytes
| 0x00 | 0x03 | 0x0006 | 0x0001 |  | CRCL CRCH
从机回复地址 | 本机modbus地址 | 功能码 | 数据长度 | 读1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc
| Address | Function | 长度 | 地址数据 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte |  | 2bytes
| 0x64 | 0x03 | 0x0002 | 0x0064 |  | CRCL CRCH
主机收到从机地址后，再用0x06的功能码修改0x0006地址寄存器的MODBUS地址，地址位于低位
恢复出厂默认设置指令
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 写1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc
| Address | Function | Registro | 值（实际并未写入到哪里，防止误操作） 如果值不是0xAA55，返回错误代码3 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0008 | 0xAA55 |  | CRCL CRCH
| 从机MODBUS地址 |  |  | 正常重复主机写的内容
从机正 常回复 | Address | Function | Registro | 值 | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0008 | 0xAA55 |  | CRCL CRCH
从机报 错回复
| Address | 报错功能码 | 错误代码 |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x03 |  |  | CRCL CRCH

## 三合一传感器
三合一传感器功能：采集温湿度、光照，往主机注册的注册类型码为0x01
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
温度测量 | -20~50℃ | ±1℃@25℃ | 2~8s
湿度测量 | 0%~100% | 3% | 8s
光照测量 | 0%~100% | 1% |  | 光照强度参考值 用于区分白天黑夜
工作电压 | 9~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
温度校准功能： | 主机告诉从机当前的实际温度值（寄存器地址0x24），从机计算自己原始测量到的温度值To与校准目标温度值Tc的偏差，并保存偏差值（To-TC，有符号，寄存器地址0x27）。校准后输出值为：原始测定温度To+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
湿度校准功能： | 主机告诉从机当前的实际温度值（寄存器地址0x23），从机计算自己原始测量到的湿度值Ho与校准目标温度值Hc的偏差，并保存偏差值（Ho-HC，有符号，寄存器地址0x26）。校准后输出值为：原始测定温度Ho+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
光照校准功能： | 主机告诉从机当前的光照百分比（寄存器地址0x25），从机 计算自己原始测量到的湿度值Lo与校准目标光照百分比值Lc的偏差，并保存偏差值（Lo-LC，有符号，寄存器地址0x28）。校准后输出值为：原始测定温度Lo+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
备注：目前三合一传感器的温湿度、光造数据存在地址为0x0020、0x0021、0x0022的寄存器上。后续开发增加地址0x0011、0x0012、0x0013的寄存器存温湿度、光照数据，与四合一统一；兼容2个地址。
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 备注 | 软件处理
0x0011 | 湿度 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | 0x0235表示湿度为56.5%
0x0012 | 温度 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | 0xffcc表示-5.2℃
0x0013 | 光照 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | 0x0235表示当前亮度为传感器能测到最大亮度的56.5%，如果数据大于1000，都当作100% | AD读数与满量程AD值的比值
0x0023 | 主机告诉从机当前实际湿度值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际湿度值，临时存储，用于湿度校准。校准后输出值和校准值一致
0x0024 | 主机告诉从机当前实际温度值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际温度值，临时存储，用于温度校准
0x0025 | 主机告诉从机当前实际光照百分比 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际光照百分比值，临时存储，用于湿度校准，校准后改变偏差值。
0x0026 | 湿度校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0027 | 温度校准偏差值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0028 | 光照校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | 把寄存器地址0x0026~0x0028清零
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 备注 | 软件处理
0x0020 | 湿度 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | 0x0235表示湿度为56.5%
0x0021 | 温度 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | 0xffcc表示-5.2℃
0x0022 | 光照 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | 0x0235表示当前亮度为传感器能测到最大亮度的56.5%，如果数据大于1000，都当作100% | AD读数与满量程AD值的比值
0x0023 | 主机告诉从机当前实际湿度值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际湿度值，临时存储，用于湿度校准。校准后输出值和校准值一致
0x0024 | 主机告诉从机当前实际温度值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际温度值，临时存储，用于温度校准
0x0025 | 主机告诉从机当前实际光照百分比 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际光照百分比值，临时存储，用于湿度校准，校准后改变偏差值。
0x0026 | 湿度校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0027 | 温度校准偏差值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0028 | 光照校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | 把寄存器地址0x0026~0x0028清零
校准温度指令
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 校准目标温度 |  | crc | 备注
| Address | Function | Registro | States |  | CRC16 | 校准温度为24.3摄氏度，传感器会把当前测量到的温度修正为24.3摄氏度，并计算原始测量到的温度与24.3之间的偏差值，并保存在地址为0x0027的寄存器里。收到后进入校准模式，连续采集10~30秒温度数据，确保温度值稳定。
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte | 1byte | 2bytes
| 0x18 | 0x06 | 0x0024 | 0x00f3 | 0x64 | CRCL CRCH
| 从机MODBUS地址 |  |  | 正常重复主机写的内容 |  |  | 备注
从机正 常回复 | Address | Function | 错误代码 |  |  | CRC16 | 错误代码0x05表示收到，但需要时间处理
| 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x05 | 0x05 | 0x64 | CRCL CRCH
在校准过程中，对温度的查询会提示忙
| Address | 报错功能码 | 错误代码 |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x06 |  |  | CRCL CRCH
备注：目前的3合1传感器支持以下这条指令：连续读取温湿度、光照；连接测试（读寄存器0x0000）
读取温湿度信息 | Address | Function | Registro | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes | 2bytes
| 0x18 | 0x03 | 0x0020 | 0x0003 | CRCL CRCH
18 03 00 20 00 03 06 08
| Address | Function |  | DataLen | Value |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte |  | 1byte | 6bytes |  |  | 2bytes
[5 empty] | 湿度 | 温度 | 光照
| 0x18 | 0x03 |  | 0x06 | 0x0235 | 0x00EB | 0x0001 | CRCL CRCH
18 03 06 02 35 00 EB 00 01 BA F7

## 四合一传感器
四合一传感器功能：采集温湿度、光照，往主机注册的注册类型码为0x03
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
CO2 | 400~5000 | 50PPM
温度测量 | -20~50℃ | ±1℃@25℃ | 2~8s
湿度测量 | 0%~100% | 3% | 8s
光照测量 | 0%~100% | 1% |  | 光照强度参考值 用于区分白天黑夜
工作电压 | 9~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
温度校准功能： | 主机告诉从机当前的实际温度值（寄存器地址0x24），从机计算自己原始测量到的温度值To与校准目标温度值Tc的偏差，并保存偏差值（To-TC，有符号，寄存器地址0x27）。校准后输出值为：原始测定温度To+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
湿度校准功能： | 主机告诉从机当前的实际温度值（寄存器地址0x23），从机计算自己原始测量到的湿度值Ho与校准目标温度值Hc的偏差，并保存偏差值（Ho-HC，有符号，寄存器地址0x26）。校准后输出值为：原始测定温度Ho+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
光照校准功能： | 主机告诉从机当前的光照百分比（寄存器地址0x25），从机 计算自己原始测量到的湿度值Lo与校准目标光照百分比值Lc的偏差，并保存偏差值（Lo-LC，有符号，寄存器地址0x28）。校准后输出值为：原始测定温度Co+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
CO2校准功能： | 主机告诉从机当前的CO2浓度PPM（写寄存器地址0x30），从机 计算自己原始测量到的CO2浓度Co与校准目标的浓度值Cc的偏差，并保存偏差值（Co-Cc，有符号，寄存器地址0x29）。校准后输出值为：原始测定温度Lo+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。校准持续时间5~10分钟，在这个过程中主机重复读取时间，告诉从机忙。
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 备注 | 软件处理说明
0x0010 | 二氧化碳浓度 | ppm | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R
0x0011 | 湿度 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | 0x0235表示湿度为56.5%
0x0012 | 温度 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | 0xffcc表示-5.2℃
0x0013 | 光照 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | 0x0235表示当前亮度为传感器能测到最大亮度的56.5%，如果数据大于1000，都当作100% | AD读数与满量程AD值的比值
0x0023 | 主机告诉从机当前实际湿度值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际湿度值，临时存储，用于湿度校准。校准后输出值和校准值一致
0x0024 | 主机告诉从机当前实际温度值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际温度值，临时存储，用于温度校准
0x0025 | 主机告诉从机当前实际光照百分比 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际光照百分比值，临时存储，用于湿度校准，校准后改变偏差值。
0x0026 | 湿度校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0027 | 温度校准偏差值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0028 | 光照校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0029 | CO2校准偏差值 | PPM | 无小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0030 | 主机告诉从机当前实际的二氧化碳浓度 | PPM | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际的二氧化碳浓度值，临时存储，用于二氧化碳校准，校准后改变偏差值。
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | 把寄存器地址0x0026~0x0029清零
备注：目前的4合1传感器支持以下这条指令：连续读取温湿度、光照；连接测试（读寄存器0x0000）
读取温湿度信息 | Address | Function | Registro | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes | 2bytes
| 0x18 | 0x03 | 0x0010 | 0x0004 | CRCL CRCH
18 03 00 10 00 04 crcl clch
| Address | Function |  | DataLen | Value |  |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte |  | 1byte | 6bytes |  |  |  | 2bytes
[5 empty] | 光照 | 湿度 | 温度 | 光照
| 0x18 | 0x03 |  | 0x08 | 0x04b0 | 0x0235 | 0x00EB | 0x0001 | CRCL CRCH
18 03 08 04b0 02 35 00 EB 00 01 CRCL CRCH
校准CO2指令
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 校准目标CO2浓度 |  | crc | 备注
| Address | Function | Registro | States |  | CRC16 | 校准CO2浓度为420PPM，传感器会把当前测量到的CO2浓度修正为420PPM，并计算原始测量到的浓度与420之间的偏差值，并保存在地址为0x0029的寄存器里。收到后进入校准模式，连续采集5~10分钟CO2浓度，确保CO2浓度稳定。
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte | 1byte | 2bytes
| 0x18 | 0x06 | 0x0030 | 0x01A4 | 0x64 | CRCL CRCH
| 从机MODBUS地址 |  |  | 正常重复主机写的内容 |  |  | 备注
从机正 常回复 | Address | Function | 错误代码 |  |  | CRC16 | 错误代码0x05表示收到，但需要时间处理
| 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x05 | 0x05 | 0x64 | CRCL CRCH
在校准过程中，对CO2的查询会提示忙
| Address | 报错功能码 | 错误代码 |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x06 |  |  | CRCL CRCH

## HVAC-4线控制器BTS-1
BTS-1 为4线HVAC控制器，功能码位0x60。通过接通公共脚R与制热控制W、制冷控制Y、通风控制脚G来控制HVAC工作
主机需要告诉BTS-1控制升温和降温的温度点。主机定时把温度信息告诉BTS-1（信息用于显示），BTS-1显示当前温度、控制的温度点、是制冷还是制热模式
制冷、制热工作时风机一定会工作，风机可以独立工作
制冷或制热工作时发送关闭风机的指令，会返回错误代码0x7：无法执行
制冷和制热不能同时工作
显示当前工作状态、设置的工作点温度、当前温度
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 12~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 3个 |  |  | 制冷、制热、风机
每个口负载电流 | 1A
辅助电源 | DC24V/1A
辅助电源接口 | DC 2.5mm插座
支持命令：
MODBUS 通用寄存器地址操作
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0x60
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 备注 | 软件处理说明
0x0040 | W | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | 制热状态W，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0041 | Y | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | 制热状态W，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0042 | G | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | 制热状态W，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0050 | 接收当前温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | 主机告诉从机当前温度
0x0051 | 当前自己测量到的温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | 自带温度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff
0x0052 | 自动控制下执行降温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | 制冷时显示
0x0053 | 自动控制下执行升温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | 制热时显示
0x005A | 温度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | 温度控制的deadband，默认为0x0019，表示2.5摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W
主机发送控制指令开启制热 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0040 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0，开启制冷时自动把风机也开启。
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0040 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
主机发送控制指令关闭风机 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0042 | 0x00 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0040 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | Function | 错误代码 |  | CRC16 |  | 备注
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x07 |  | CRCL CRCH |  | 如果制冷、制热在工作，无法单独关闭风机，返回错误指令，错误代码7：无法执行要求的功能

## HVAC-6线控制器BTS-2
BTS-1 为4线HVAC控制器，功能码位0x61。通过接通公共脚R与制热控制W1、W2、制冷控制Y1、Y2、通风控制脚G来控制HVAC工作
主机需要告诉BTS-2 控制升温和降温的温度点，W1\W2\Y1\Y2分别对应一个温度。主机定时把温度信息告诉BTS-1（信息用于显示），BTS-1显示当前温度、控制的温度点（根据工作的是W1\W2\Y1\Y2来确定）、是制冷还是制热模式，
制冷、制热工作时风机一定会工作，风机可以独立工作
制冷或制热工作时发送关闭风机的指令，会返回错误代码0x7：无法执行
制冷和制热不能同时工作，制冷工作是开制热，自动关闭制冷。
显示当前工作状态、设置的工作点温度、当前温度
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 12~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 5个 |  |  | 制冷Y1、Y2、制热W1、W2、风机G
每个口负载电流 | 1A
辅助电源 | DC24V/1A
辅助电源接口 | DC 2.5mm插座
支持命令：
MODBUS 通用寄存器地址操作
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0x60
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 备注 | 软件处理说明
0x0040 | W1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | 制热状态W，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0041 | Y1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | 制热状态W，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0042 | G | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | 制热状态W，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0043 | W2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | 制热状态W，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0044 | Y2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | 制热状态W，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0050 | 接收当前温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | 主机告诉从机当前温度
0x0051 | 当前自己测量到的温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | 自带温度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff
0x0052 | 自动控制下执行Y1降温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | 制冷时显示Y1
0x0053 | 自动控制下执行W1升温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | 制热时显示W1
0x0054 | 自动控制下执行Y2降温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | 制冷时显示Y2
0x0055 | 自动控制下执行W2升温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | 制热时显示W2
0x005a | 温度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | 温度控制的deadband，默认为0x0019，表示2.5摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W
主机发送控制指令开启制热 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0040 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0，开启制冷时自动把风机也开启。
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0040 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
主机发送控制指令关闭风机 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0042 | 0x00 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0040 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | Function | 错误代码 |  | CRC16 |  | 备注
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x07 |  | CRCL CRCH |  | 如果制冷、制热在工作，无法单独关闭风机，返回错误指令，错误代码7：无法执行要求的功能