## 目录
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 目录 | 目录
[设备类型功能列表20230214.xlsx]修改记录 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]修改记录 | 修改记录 | 修改记录
[设备类型功能列表20230214.xlsx]BHIVE_I_E | [设备类型功能列表20230214.xlsx]BHIVE_I_E | BHIVE_I_E | BHIVE_I_E
[设备类型功能列表20230214.xlsx]设备注册类型码 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]设备注册类型码 | 设备注册类型码 | 设备注册类型码
[设备类型功能列表20230214.xlsx]注册协议 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]注册协议 | 注册协议 | 注册协议
[设备类型功能列表20230214.xlsx]MODBUS功能码、故障回复 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]MODBUS功能码、故障回复 | MODBUS功能码、故障回复 | MODBUS功能码、故障回复
[设备类型功能列表20230214.xlsx]三合一传感器 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]三合一传感器 | 三合一传感器 | 三合一传感器
[设备类型功能列表20230214.xlsx]四合一传感器 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]四合一传感器 | 四合一传感器 | 四合一传感器
[设备类型功能列表20230214.xlsx]烟雾传感器模块 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]烟雾传感器模块 | 烟雾传感器模块 | 烟雾传感器模块
[设备类型功能列表20230214.xlsx]漏水传感器模块 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]漏水传感器模块 | 漏水传感器模块 | 漏水传感器模块
[设备类型功能列表20230214.xlsx]土壤温湿度电导率模块 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]土壤温湿度电导率模块 | 土壤温湿度电导率模块 | 土壤温湿度电导率模块
[设备类型功能列表20230214.xlsx]O2传感器 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]O2传感器 | O2传感器 | O2传感器
[设备类型功能列表20230214.xlsx]协议转换_数字水位传感器 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]协议转换_数字水位传感器 | 协议转换_数字水位传感器 | 协议转换_数字水位传感器
[设备类型功能列表20230214.xlsx]AC_STATION_BDS—C、T、H、P | [设备类型功能列表20230214.xlsx]AC_STATION_BDS—C、T、H、P | AC_STATION_BDS—C、T、H、P | AC_STATION_BDS—C、T、H、P
[设备类型功能列表20230214.xlsx]AC—STATION—4_BDSF—C、T、H、P | [设备类型功能列表20230214.xlsx]AC—STATION—4_BDSF—C、T、H、P | AC—STATION—4_BDSF—C、T、H、P | AC—STATION—4_BDSF—C、T、H、P
[设备类型功能列表20230214.xlsx]HVAC-4线控制器BTS-1 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]HVAC-4线控制器BTS-1 | HVAC-4线控制器BTS-1 | HVAC-4线控制器BTS-1
[设备类型功能列表20230214.xlsx]HVAC-6线控制器BTS-2 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]HVAC-6线控制器BTS-2 | HVAC-6线控制器BTS-2 | HVAC-6线控制器BTS-2
[设备类型功能列表20230214.xlsx]HVAC-5线热泵控制器BTS-3 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]HVAC-5线热泵控制器BTS-3 | HVAC-5线热泵控制器BTS-3 | HVAC-5线热泵控制器BTS-3
[设备类型功能列表20230214.xlsx]quest除湿控制器BHS-1 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]quest除湿控制器BHS-1 | quest除湿控制器BHS-1 | quest除湿控制器BHS-1
[设备类型功能列表20230214.xlsx]协议转换_除湿机 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]协议转换_除湿机 | 协议转换_除湿机 | 协议转换_除湿机
[设备类型功能列表20230214.xlsx]协议转换-空调 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]协议转换-空调 | 协议转换-空调 | 协议转换-空调
[设备类型功能列表20230214.xlsx]LDA | [设备类型功能列表20230214.xlsx]LDA | LDA | LDA
[设备类型功能列表20230214.xlsx]红外空调模块 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]红外空调模块 | 红外空调模块 | 红外空调模块
[设备类型功能列表20230214.xlsx]12路IO | [设备类型功能列表20230214.xlsx]12路IO | 12路IO | 12路IO
[设备类型功能列表20230214.xlsx]双路干结点输出 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]双路干结点输出 | 双路干结点输出 | 双路干结点输出
[设备类型功能列表20230214.xlsx]蠕动泵模块 | [设备类型功能列表20230214.xlsx]蠕动泵模块 | 蠕动泵模块 | 蠕动泵模块

## 修改记录
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
时间 | 内容
查找设备指令：从注册指令中删除，改使用485协议读取寄存器地址0一个寄存器，对应的设备灯快闪1分钟
2022.08.10 | 增加四路干接点输出类型设备0x81
2022.10.10 | 增加固定地址0XE0~0XE3表示营养液的PHEC水温；增加0xE4~0XE7表示数字水位传感器
2022.11.1 | PAR传感器固定地址更改为0x18，与Photon pro兼容
2022.12.12 | 原来烟雾传感器固定地址0xE0取消，使用干接点输入作为烟雾传感器。增加烟雾报警类型0x16
增加漏水报警类型0x17及其协议
增加土壤温度、含水率、电导率传感器协议细节
2022.12.19 | 修改协议设备类型说明： 标准485协议，无自动注册功能的PHEC水温传感器，设备类型由BeHive虚拟，类型码为0x05 标准485协议，无自动注册功能的土壤含水率温度电导率传感器，设备类型由BeHive虚拟，类型码为0x20 标准485协议，无自动注册功能的数字补水水位传感器，设备类型由BeHive虚拟，类型码为0x0A 标准485协议，无自动注册功能的PAR传感器，设备类型由BeHive虚拟，类型码为0x07 自动注册功能的PHEC水温传感器，设备类型由从机上报，类型码为0x22（0x22与调光器重叠，改为0x02） 自动注册功能的土壤含水率温度电导率传感器，设备类型由从机上报，类型码为0x0D 自动注册功能的数字补水水位传感器，设备类型由从机上报，类型码为0x21 自动注册功能的PAR传感器，设备类型由从机上报，类型码为0x23
2022.12.19 | 增加固定地址0XE8~0XEB 作为土壤含水率温度电导率传感器
2023.2.14 | 增加协议转换器-除湿机（类型类型码0xB8)的协议内容
增加目录
2023.3.2 | 自动注册功能的PHEC水温传感器，设备类型由从机上报，类型码为由0x22修改为0x02 协议转换模块-PAR传感器CH1、CH2设备类型分别修改为0x08、0x18
2023.4.11 | 增加自注册PHEC模块的协议，类型码为0x02
修改协议描述错误：读寄存器返回的数据长度使用1个字节表示
恢复出厂设置指令为用0x06操作对寄存器0x0008写入数据0xA54A。(需要写入指定数据才会复位)
2023.4.18 | 增加4路调光控制器的协议具体内容，LINE1,设备类型为0x25
2023.4.26 | 12路干接点输出模块增加灯光控制模块类型，专门用于灯光控制
2023.5.6 | 时间格式由原定义的2000-01-01 00：00：00开始修改为1970-01-01 00：00：00
2023.5.18 | PHEC测量模块增加PH输出电压寄存器地址0x0115
2023.6.08 | 增加AQUA-pro从机模式，用在beleaf下的配肥，注册类型：0xC1 增加类型：搅拌装置,AC-station注册上去类型为0x4C，4路/12路干接点对应的输出端口类型为0x4C
2023.6.16 | 协议转换模块指定协议类型的寄存器改到0x0f00

## BHIVE_I_E
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
BHIVE-E | 环境控制HUB
BHIVE-I | 灌溉控制HUB
使用与主机通讯的协议，往主机上注册
主机上根据HUB注册上来的类型提供不同的显示、设置界面
环境控制类HUB可以接所有的传感器和设备，BHIVE-I只能接灌溉用的传感器和设备，BHIVE-I对接入的设备进行过滤，如果不是，则提醒用户。 | [5 empty] | BHIVE-E功能
往主机注册
通过主机之间的协议与主机通讯
通过注册协议给传感器、控制器分配modbus地址并控制，方法见“注册协议”部分
|  |  |  | 到7月 | 开发需求
| BHIVE-E 环境控制类HUB | 最大数量 | BHIVE-I 灌溉控制HUB
接的传感器 | 四合一传感器 |  |  | BCM601 版本 | 需要开发，带屏幕的
| 三合一传感器 |  |  |  | 不开发
| 光照传感器 |  |  | 直接使用购买的485传感器，
| PH传感器 |  | PH传感器 |  | 合并开发
| EC/水温传感器 |  | EC/水温传感器
| PH/EC/水温传感器 |  | PH/EC/水温传感器
| O2传感器 |  |  |  | 需要开发，不带屏幕
| 水位传感器 |  | 水位传感器 |  | 开发，外购485水位，接转接盒，屏幕显示水位信息、位置编号
| 漏水传感器 |  | 漏水传感器 |  | 开发，
| 烟雾传感器 |  |  |  | 直接外购485烟雾传感器，地址改为指定地址
| 土壤EC、温度传感器 |  |  |  | 开发，外购485传感器，接转接盒，屏幕显示参数、位置编号
| 土壤湿度传感器 |  | 土壤湿度传感器
市电传感器
| 流量传感器 |  | 流量传感器
| I/O输入模块 |  | I/O输入模块 水位
接的控制设备 | AC-Station -CO2 up |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -CO2 down |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -加热 |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -加湿 |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -除湿 |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -降温 |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -排气风扇 |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -进气风扇 |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -灯光开关 |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -自定义 |  | AC-Station -灌溉类（泵或阀） | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -4（功能同上） |  | AC-Station -4 阀 | 使用已有的AC-STATION | 开发
| I/O输出模块 自定义 |  | I/O输出模块 阀
BTS-1 4线HVAC控制器
BTS-2 6线HVAC控制器
BHS-1 除湿机控制器
协议转换模块-空调
协议转换模块-除湿机
| 红外遥控模块-空调 |  |  |  | 需要开发
红外遥控模块-除湿机
红外遥控模块-加湿器
风扇调速器-降温
风扇调速器-自定义
| LDA |  |  | 已有

## 设备注册类型码
#NAME? | #NAME?
设备注册类型码
HUB根据自己是环境控制还是灌溉控制往往主机上注册。
0Xf6表示灌溉主机，F5表示环控主机
HUB往服务器上注册设备、传感器时同时注册设备的型号、名字、功能代码。其中名字可被修改，其他的不能改
|  |  | 备注 |  |  | 设备型号
| 传感器类 | 类型注册码 | 类型码写在传感器、执行设备、协议转换器内部，可变类型的要能够通过软件接口修改 |  |  | 设备型号不能修改，给用户查看用
| 三合一传感器 | 0x01 | 寄存器地址0x0020开始湿度、温度、光照 |  |  | BLS-3
| 四合一传感器 | 0x03 | 寄存器地址0x0010开始CO2、湿度、温度、光照 CO2:单位PPM，16位无符号整型，无小数； 温度：有符号16位整型，以摄氏度为单位；1位小数； 湿度：无符号16位整型；1位小数。 光照：传光照百分比，16位无符号整型，1位小数； |  |  | BLS-4
| EC传感器（含水温数据） | 0x04 | EC：16位无符号整型 EC以ms/cm位单位，两位小数。如EC=1.41ms/cm 上报数据位141 温度：有符号16位整型，以摄氏度为单位；1位小数。
| PHEC传感器（无自动注册，与自动注册的分开，无自动注册不分配485地址） | 0x05 | EC、温度同上，PH为16位无符号整型，2位小数。 |  |  | BSB-1
| PHEC水温传感器（自动注册） | 0x02
| PH传感器 | 0x06 | 同上
| PAR传感器 CH1（无自动注册） | 0X07 | umol/m2s，16位无符号，无小数 |  |  | BLS-PAR
| PAR传感器 CH1（数据通过协议转换模块读取，） | 0x08
| PAR传感器 CH2（数据通过协议转换模块读取，） | 0X18 | umol/m2s，16位无符号，无小数 取消通道2的par，只有一路灯需要使用par
| 数字回水水位传感器（数据通过协议转换模块读取） | 0x09 | 单位mm，16位无符号，无小数 暂不支持
| 数字补水水位传感器（无自动注册，主水桶的水位传感器，数据通过传感器本身的MODBUS协议） | 0x0A | 单位mm，16位无符号，无小数
| 数字补水水位传感器（主水桶的水位传感器，数据通过协议转换模块读取） | 0x21 | 单位mm，16位无符号，无小数
| 数字水位传感器（作用自定义，数据通过协议转换模块读取） | 0x0B | 单位mm，16位无符号，无小数 暂不支持
| 市电检测模块 | 0x0C | 电压有效值，单位V，16位无符号，1位小数。
| 土壤温湿度传感器（协议转换模块转接） | 0x0D | 温度：有符号16位整型，以摄氏度为单位；1位小数。 湿度：无符号16位整型；1位小数。
| 土壤温湿度传感器（MODbus直接读取） | 0x20
| 氧气传感器 | 0x0E | 单位mm，16位无符号，1位小数，单位%。告警用，氧气浓度低于18%关闭CO2输出。用户可设置触发其他设备如换气
功能自定义，需要在主机上设置；传感器注册为I/O输入设备后，HUB需要查询每个端口的功能，分配地址后使用MOD BUS协议查询 | I/O输入（24V或干结点输入，默认12路输入） | 0x0F | 注册时上报类型为0X0F,表示12路IO输入设备 | 输入功能定义 | 用途代码
|  |  |  | 自定义功能 | 0x10
|  |  |  | 回水上水位 | 0x11
|  |  |  | 回水下水位 | 0x12
|  |  |  | 补水上水位 | 0x13
|  |  |  | 补水下水位 | 0x14
|  |  |  | 市电掉电告警 | 0x15
|  |  |  | 烟雾传感器告警 | 0x16
|  |  |  | 漏水告警 | 0x17
| 流量传感器 | 0x30
| 可燃气体传感器 | 0x31 |  | 告警类传感器
设备类
AC-Station -1(单口AC station，注册上时类型码关联了用途) 每个设备只有开、关两种状态 | AC-Station -CO2 up | 0x41
| AC-Station -加热 | 0x42 |  |  |  | BDS-T1
| AC-Station -加湿 | 0x43 |  |  |  | BDS-H1
| AC-Station -除湿 | 0x44 |  |  |  | BDS-H2
| AC-Station -降温 | 0x45 |  |  |  | BDS-T2
| AC-Station -排气风扇 | 0x46
| AC-Station -进气风扇 | 0x47
| AC-Station -灯光开关 | 0x48 | 注：取消灯光类，灯光类开关控制客户直接用定时器设备。
| AC-Station -灌溉类设备 | 0x49 |  |  |  | BDS-I
| AC-Station -CO2 down | 0x4A
| AC-Station -泵 | 0x4B | 注册设备类型为泵，灌溉模块专用，每个泵代表一个水池，灌溉至少配一个泵 |  |  | BDS-PUMP
| AC-Station -搅拌装置 | 0x4C | 注册设备类型为搅拌装置 |  |  | BDS-MIX
| timer | 0x4f |  |  |  | BDS-P1
往HUB上注册的类型是0x50，当检测到类型位0x50时HUB需要用modbus协议查询AC-STATION-4四个端口的用途，用途代码见右边。每个端口只有开、关两种状态。每个口的作用可以通过主机修改 | AC-Station4 每一个端口可单独设置 | 0x50 | 每个端口的类型 | 每个端口的类型 | 用途代码 | BCB-110x4
|  |  |  | AC-Station -CO2 | 0x41
|  |  |  | AC-Station -加热 | 0x42
|  |  |  | AC-Station -加湿 | 0x43
|  |  |  | AC-Station -除湿 | 0x44
|  |  |  | AC-Station -降温 | 0x45
|  |  |  | AC-Station -排气风扇 | 0x46
|  |  |  | AC-Station -进气风扇 | 0x47
|  |  | 注：取消灯光类，灯光类开关控制客户直接用定时器设备。 | AC-Station -灯光开关 | 0x48
|  |  |  | AC-Station -灌溉阀 | 0x49
|  |  |  | AC-Station -CO2 down | 0x4A
|  |  | 注：只有AC-station-1采用泵 | AC-Station -泵 | 0x4B
|  |  |  | 搅拌装置 | 0x4C
|  |  |  | timer | 0x4f
|  |  | 这4种状态自能被插座本身控制。 | 常开 | 0x70
|  |  |  | 常闭 | 0x71
|  |  |  | Local_cycle | 0x72
|  |  |  | Local_timer | 0x73
往HUB上注册的类型是0x80，当检测到类型位0x80时HUB需要用modbus协议查询12口24V/干结点输出设备的每个端口的用途，用途代码见右边；每个端口只有开、关两种状态 | 12路24V/干结点输出：每一个端口可单独设置 | 0x80 | 定义每个端口的用途类型 | 定义每个端口的用途类型 | 用途代码 | BCB-12
|  |  |  | AC-Station -CO2 | 0x41
|  |  |  | AC-Station -加热 | 0x42
|  |  |  | AC-Station -加湿 | 0x43
|  |  |  | AC-Station -除湿 | 0x44
|  |  |  | AC-Station -降温 | 0x45
|  |  |  | AC-Station -排气风扇 | 0x46
|  |  |  | AC-Station -进气风扇 | 0x47
|  |  |  | AC-Station -灯光开关 | 0x48
|  |  |  | AC-Station -回水泵/阀 | 0x49
|  |  |  | AC-Station -CO2 down | 0x4A
|  |  |  | AC-Station -泵 | 0x4B
|  |  |  | 搅拌装置 | 0x4C
|  |  |  | timer | 0x4f
往HUB上注册的类型是0x81，当检测到类型位0x81时HUB需要用modbus协议查询4口24V/干结点输出设备的每个端口的用途，用途代码见右边；每个端口只有开、关两种状态 | 4路24V/干结点输出：每一个端口可单独设置 | 0x81 | 定义每个端口的用途类型 | 同12路输出 | 同12路输出
| 12路24V/干结点输出：每个口输出固定为灯光控制 | 0x82 | 根据设备类型码0x82，端口用途类型固定为灯（忽略该字段） |  | 不用管
| HVAC 控制器 4线 | 0x60 | 制冷Y、制热W、循环通风G |  |  | BTS-1
| HVAC 控制器 6线 | 0x61 | 制冷Y1、制冷Y2、制热W1、制热W2、循环通风G |  |  | BTS-2
| quest除湿机控制器 | 0x62 | 除湿压缩机COMP,风扇FAN
| HVAC 控制器 6线 | 0x67 | 控制转换阀O/B，压缩机Y，通风G，辅助加热E
预留注册为单功能的设备。 设备注册为全功能的HVAC控制器时，如果只需要其中部分功能，要把另外的功能禁用，通过主机或手机上设置 | HVAC 控制器 4线 | 0x63 | 制冷Y、循环通风G
| HVAC 控制器 6线 | 0x64 | 制冷Y1、制冷Y2、循环通风G
| HVAC 控制器 4线 | 0x65 | 制热Y、循环通风G
| HVAC 控制器 6线 | 0x66 | 制热W1、制热W2、循环通风G
红外模块，根据不同用途注册为不同类型的设备；注册为0xB2，0xB1时为除湿、制冷设备，只有开和关的状态;与I/O输出、AC-station设备不同的是设备的功能不能从主机上更改。 注册为自动模式时需要传参数。 注册为不同模式需要在红外控制模块上更改设置。 | 红外控制器 -除湿机 | 0XB2 | 注册为除湿设备，只有开/关模式
| 红外控制器 -空调 | 0XB1 | 注册为降温设备，只有开/关模式。 学习的红外开的指令包含温度信息，温度比目标制冷温度低。 |  |  | BRS-1
| 红外控制器 -除湿机 | 0XB3 | 注册为除湿机自动模式，需要指定目标湿度，开启后除湿机根据设定自己运行
| 红外控制器 -空调 | 0XB4 | 注册为空调自动模式，需要指定目标温度，开启后空调根据设定自己运行 在制冷模式下。（空调定义为降温设备） |  |  | BRS-1A
| 红外控制器 -加湿器 | 0xB5 | 注册为加湿设备，只有开/关模式 开
协议转换模块控制空调、除湿机； | 协议转换模块 -空调 | 0XB7 | 注册为降温设备，只有开/关模式
| 协议转换模块 -除湿机 | 0XB8 | 注册为除湿设备，只有开/关模式
| 协议转换模块 -空调 | 0xB9 | 注册为空调自动控制模式，需要下发控制参数
| 协议转换模块 -除湿机 | 0xBA | 注册为除湿机自动控制模式，需要下发控制参数
| 风扇调速器-降温设备 | 0xBB | 注册为风扇降温设备，需要下发工作模式、最低转速档位，最高转速档位，（档位用百分比），目标温度。如果是自动模式，调速器自己根据设定运行。如果是北控模式，则要指定工作状态（开、关、档位）
| 风扇调速器-自定义设备 | 0xBC | 当主机通过HUB把风扇更改为自定义设备时，风扇调速器根据主机指令工作。
| 蠕动泵控制器 | 0xc0 | 直流电机蠕动泵控制器，最多8通道
| Aqua-pro 从机模式 | 0xc1 | Aqua-pro 作为从机，执行配肥指令。主机下发目标值、配肥比例、上下限等参数，A去啊-pro根据配置自己执行配肥功能。
调光输出，光照PAR传感器也接在调光输出线路上 | LDA输出 自动分配通道 | 0x22 | 根据地址区分CH1，需要HUB自动分配通道：如果总线上没有注册过LDA，第一次注册进来的设置为CH1，分配CH1的地址给它；后注册进来的注册为CH2，分配CH2的地址。
| LDA输出 CH1 | 0x23
| LDA输出 CH2 | 0x24
| LDA输出-4 CH1 | 0X25 | 4路是预留给调光谱用的
| LDA输出-4 CH2 | 0X26
| DDL（设置调光参数，自动运行） | 0x27 | 接收设置参数，自己控制2个通道的运行
| PAR传感器 CH1（数据通过协议转换模块读取，接在Light上） | 0X08 | 通道选择在转换模块上设置
| PAR传感器 CH2（数据通过协议转换模块读取，接在Light上） | 0X18

## 注册协议
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
传感器、设备每次上电后，持续监听总线时间随机1~1000ms，当监听过程中总线都是空闲时往总线上广播注册码。如果监听过程中发现总线忙，等待接收完成，数据处理后再重复监听注册过程。
每个传感器、设备需要自己产生自己的唯一ID，4个字节，ID产生后就不能改变。可由芯片的唯一ID经过处理获得。
注册分配RS485地址时保留0xE0~0xEf,做为保留地址，无需注册，HUB主动扫描.扫描间隔30秒，无应答超时500ms。
自定义注册格式
| 名称 | 长度 | 内容 | 例子
| 协议头 | 1byte | 数据包的开头，指明该调数据为注册指令 | 固定为：0XFA
| 应答码 | 1bit | ACK/REPLY | 0x81/0x01
| 功能码 | 7bit | 注册/读取/控制命令等
| 目标地址 | 4bytes
| 数据长度 | 1byte | 以字节为单位的数据长度N
| 数据区 | N bytes
| CRC16 | 2bytes | 从协议头开始到数据区结束，低字节在前
v 设备上电后总线上的主机上报请求ID命令或模块设备在独立上电(1000+Rand(1000))ms后时，主动广播自身的注册信息给主机（0xF5/0XF6）；每条总线上，只能同时有一台主机类设备(0xF5/F6)。
v 从机发出注册指令后，需要等待主机的注册指令；收到主机的回复指令后表示注册成功，将主机提供的主机ID和分配给从机的Modbus-ID地址保存后，停止主动发送注册协议，并等待主机的查询或者控制协议。
v 从机如果没有收到主机回复指令，表示本次注册失败；等待60秒后重新再次主动发送注册协议，直到注册成功为止。
v 如果主机上的设备注册已满，会向注册的从机回复一条注册失败，设备已满的指令，本机停止发送注册指令，直到设备重新上电清空缓存为止。
v 每次注册指令发送前，需要检测当前总线状态；如果总线处于接收状态，则延时（5+R（10)）ms再发生数据，防止主动发送数据造成的总线数据错误。
v 设备功能码为0x00(从机注册广播协议）。
v 设备广播目标主机地址ID为0x00 0x00 0x00 0x00。
v 设备等待60秒没有收到主机的任何数据，包括数据采集、控制修改等，将主机的设备信息清空，重新进入注册状态。
v 设备为从机，设备子ID为子类型对应值。
v CRC为16bits， CRCH为CRC校验高字节，CRCL为CRC校验低字节。
v 设备上电后，主机设备在需要的情况下手动发送请求ID指令，从机收到指令后，从机设备向总线内的主机发送自身的设备信息，并更新自身对应的主机信息（切换到协议3-2）；
v 在主机收到从机的回复指令表示连接注册成功，将收到的从机ID记录。
v 设备功能码为0x7F(主机注册广播协议）。
v 设备广播目标地址ID为0xFF 0xFF 0xFF 0xFF。
v CRC为16bits， CRCH为CRC校验高字节，CRCL为CRC校验低字节。
v 该协议会更换从机的主机设备信息；
v 主机收到本协议后，判断地址码是否一致，如果不一致，将回复另一台主机设备表示总线主机重复，且本机也提示总线主机重复。
[7 empty] | 数据区 |  |  |  |  | 备注
序号 |  | 方向 | 协议头 | 应答码/功能码 | 目标地址ID | 数据长度 | 设备modbus地址 | 设备类型 | 自身地址码ID | CRC | 是否回复
1 | 主机广播通知设备注册 |  | 0xFA | 0x7F | 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF | 0x06 | 0xF5 | 0xF5 | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0xxx 0xxx | 是 | 默认modbus地址为0xF7
2 | 从机模块主动广播注册设备ID给主机 |  | 0xFA | 0x00 | 0x00 0x00 0x00 0x00 | 0x06 | 0x60 | 0x41 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0xxx 0xxx | 是 | 上电自动注册，485地址为当前模块里面的地址，告知主机主机的设备类型和ID，主机收到后给它分配modbus地址 设备上电后总线上的主机上报请求ID命令或模块设备在独立上电(1000+Rand(1000))ms后时，主动广播自身的注册信息给主机（）；每条总线上，只能同时有一台主机设备。  从机发出注册指令后，需要等待主机的注册指令；收到主机的回复指令后表示注册成功，将主机提供的主机ID和分配给从机的Modbus-ID地址保存后，停止主动发送注册协议，并等待主机的查询或者控制协议。  从机如果没有收到主机回复指令，表示本次注册失败；等待60秒后重新再次主动发送注册协议，直到注册成功为止。
3 | 从机模块被动注册设备ID给主机 |  | 0xFA | 0x80 | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0x06 | 0x60 | 0x41 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0xxx 0xxx | 是 | 应答主机查询，告知主机主机的设备类型和ID，需要指定主机的ID
4 | 主机应答从机的注册请求 |  | 0xFA | 0x80 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0x06 | 0xxx | 0xF5 | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0xxx 0xxx | 否 | 设备485ID 0xxx为主机分配给从机的modbus地址
5 | 主机回复设备：注册设备已满，回复注册失败 |  | 0xFA | 0x80 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0x01 | 0xff |  |  | 0xxx 0xxx | 否 |  如果主机上的设备注册已满，会向注册的从机回复一条注册失败，设备已满的指令，本机停止发送注册指令，直到设备重新上电清空缓存为止。  每次注册指令发送前，需要检测当前总线状态；如果总线处于接收状态，则延时（5+R（10)）ms再发生数据，防止主动发送数据造成的总线数据错误。  设备等待60秒没有收到主机的任何数据，包括数据采集、控制修改等，将主机的设备信息清空，重新进入注册状态。  CRC为16bits， CRCH为CRC校验高字节，CRCL为CRC校验低字节。
6 | 从机设备手动发送注册 |  | 0xFA | 0x81 | 0x00 0x00 0x00 0x00 | 0x06 | 0x60 | 0x41 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0xxx 0xxx | 根据状态 | 模块通过按键主动向主机上报注册协议，长按3秒模块上的按键将主动发送该协议。  发送完成后，模块上的指示灯将连续快闪5秒表示发送协议成功。  主机接收到模块注册指令后，如果该设备未注册、或模块的MODBUS地址与其他地址冲突，则将该模块数据添加到对应的ID列表中，并且应答注册请求分配MODBUS 地址完成注册动作，否则不回复。 设备类型指从机的设备类型，设备子类型用来表示模块的类型,根据设备表的类型填写。
7 | 主机查询设备指示命令 （从机ID匹配目标ID的设备灯持续闪一分钟） | [10 empty] | 取消，在485协议里实现
8 | 主机修改从机的注册设备类型 |  | 0xFA | 0x09 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0x06 | 0xxx | 0xxx | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0xxx 0xxx | 是 | 修改从机设备类型指令，功能码0x09，需要指定从机的ID地址才能改，modbus地址为主机分配给从机的modbus地址，设备类型为修改后的从机设备类型。 修改成功，回复一条9号命令，否则返回10号修改失败指令 | 特定设备才需要支持该指令
9 | 从机模块应答注册设备ID、类型给主机 |  | 0xFA | 0x89 | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0x06 | 0xxx | 0xxx | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0xxx 0xxx | 否 | 类型修改成功，把设备类型、MODBUS地址返回给主机
10 | 从机模块应答注册设备ID、类型给主机 |  | 0xFA | 0x89 | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0x01 | 0xff |  |  | 0xxx 0xxx | 否 | 修改失败，不能修改

## MODBUS功能码、故障回复
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
当主机使用功能码0x03/0X06/0X10查询时，回复错误代码
MODbus通讯必须指定从机地址，只有读取从机地址的指令支持广播读取
MODbus分配给传感器和设备的地址范围位 0x02~0xdf；
MODbus 地址0x00为广播地址
MODbus 地址范围0xe0~ef为直接读取，留给不能注册的设备。0xef为原PHEC传感器的超级地址。0x18规划给par传感器
MODbus 地址0xf0~0xff预留
从机报错的格式固定如下，功能码0x81表示故障报警
从机报 错回复 | Address | Function | 错误代码 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0xxx |  | CRCL CRCH
功能码0x06:对单个寄存器写入设置，数据结构如下
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 写1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc
| Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0060 | 0x01 | 0x64 | CRCL CRCH
| 从机MODBUS地址 |  |  | 正常重复主机写的内容
从机正 常回复 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0060 | 0x01 | 0x64 | CRCL CRCH
从机报 错回复
| Address | 报错功能码 | 错误代码 |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0xxx |  |  | CRCL CRCH
功能码0x03：读连续指定长度寄存器的值，数据结构如下
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 读取寄存器的数量 | crc
| Address | Function | Registro | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes | 2bytes
| 0x60 | 0x03 | 0x1000 | 0x0001 | CRCL CRCH
数据长度以字节为单位 一个寄存器值的数据长度为2字节
从机正 常回复 | Address | Function | DataLen | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes
| 0x60 | 0x03 | 0x02 | 0x0001 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | 报错功能码 | 错误代码 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0xxx |  | CRCL CRCH
功能码0x10：对多个连续的寄存器进行写操作。数据结构，
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 |  | 目标寄存器开始的地址 |  | 写入寄存器的数量 | 写入数据的长度 | 写入的数据
| Address | Function |  | Registro |  | RegLength | Length | Value | CRC16
| 1byte | 1byte |  | 2bytes |  | 2bytes | 1byte | 8bytes | 2bytes
| 0x60 | 0x10 |  | 0x0F00 |  | 0x0004 | 0x08 |  | CRCL CRCH
从机正 常回复 | Address | Function | Registro | RegLength | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes | 2bytes
| 0x60 | 0x10 | 0x0f00 | 0x0004 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | 报错功能码 | 错误代码 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0xxx |  | CRCL CRCH
错误代码
1 | 不合法功能代码 | 从机接收的是一种不能执行功能代码。发出查询命令后，该代码指示无程序功能。
2 | 不合法数据地址 | 接收的数据地址，是从机不允许的地址。
3 | 不合法数据 | 查询数据区的值是从机不允许的值。
4 | 从机设备故障 | 从机执行主机请求的动作时出现不可恢复的错误。
5 | 确认 | 从机已接收请求处理数据，但需要较长 的处理时间，为避免主机出现超时错误而发送该确认响应。主机以此再发送一个“查询程序完成”未决定从机是否已完成处理。
6 | 从机设备忙碌 | 从机正忙于处理一个长时程序命令，请 求主机在从机空闲时发送信息。
7 | 否定 | 从机不能执行查询要求的程序功能时，该代码使用十进制 13 或 14 代码，向主机返回一个“不成 功的编程请求”信息。主机应请求诊断从机的错误信息。
8 | 内存奇偶校验错误 | 从机读扩展内存中的数据时，发现有奇 偶校验错误，主机按从机的要求重新发送数据请求。
MODBUS 通用寄存器地址,设备和传感器都要支持以下寄存器
REGISTERS TABLE |  |  |  |  | 说明
寄存器地址 | 功能描述 | 读写操作
Registro | Description | Accesso① | 发送端 | 接收端
0x0000 | 连接测试 | R | 主机 | 从机 | 对这个寄存器读操作，从机指示灯闪.单独读操作才有响应，连续读多个寄存器时读到该寄存器并不响应
0x0001-0x0002 | Firmware Version | R | 主机 | 从机 | 从机的软件版本
0x0003-0x0004 | 设备ID | R | 主机 | 从机 | 4个字节的设备唯一码
0x0005 | Communication | R/W | 主机 | 从机
0x0006 | Device Address | R/W | 主机 | 从机 | modbus地址。地址位于低字节
0x0007 | 设备类型码 | R | 主机 | 从机 | 注册到主机的设备类型，类型定义见“设备类型码表”。设备类型码不能通过MODBUS协议更改。支持更改的只能通过注册协议更改。设备类型码在低字节
0x0008 | 恢复出厂默认设置 | W | 主机 | 从机 | 对这个寄存器写操作0XA54A，从机恢复出厂默认设置，根据从机类型执行。MODBUS地址不改变。只支持0x06功能码操作。
0x0009~0x000a | 时间戳 | W | 主机 | 从机 | 对这个寄存器写操作，告诉从机当前时间，以1970.01.01 00:00:00到当前的秒数。32位，约表示到2136年.本指令支持广播
修改从机地址功能
如果主机不知道从机地址，用广播协议读取设备的MODBUS地址
主机广播读取从机地址 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 读1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc
| Address | Function | Registro | 读取寄存器数量 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte |  | 2bytes
| 0x00 | 0x03 | 0x0006 | 0x0001 |  | CRCL CRCH
从机回复地址 | 本机modbus地址 | 功能码 | 数据长度 | 读1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc
| Address | Function | 长度 | 地址数据 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte |  | 2bytes
| 0x64 | 0x03 | 0x0002 | 0x0064 |  | CRCL CRCH
主机收到从机地址后，再用0x06的功能码修改0x0006地址寄存器的MODBUS地址，地址位于低位
恢复出厂默认设置指令
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 写1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc
| Address | Function | Registro | 值（实际并未写入到哪里，防止误操作） 如果值不是0xAA55，返回错误代码3 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0008 | 0xAA55 |  | CRCL CRCH
| 从机MODBUS地址 |  |  | 正常重复主机写的内容
从机正 常回复 | Address | Function | Registro | 值 | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0008 | 0xAA55 |  | CRCL CRCH
从机报 错回复
| Address | 报错功能码 | 错误代码 |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x03 |  |  | CRCL CRCH

## 三合一传感器
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
三合一传感器功能：采集温湿度、光照，往主机注册的注册类型码为0x01
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
温度测量 | -20~50℃ | ±1℃@25℃ | 2~8s
湿度测量 | 0%~100% | 3% | 8s
光照测量 | 0%~100% | 1% |  | 光照强度参考值 用于区分白天黑夜
工作电压 | 9~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0x01
温度校准功能： | 主机告诉从机当前的实际温度值（寄存器地址0x24），从机计算自己原始测量到的温度值To与校准目标温度值Tc的偏差，并保存偏差值（To-TC，有符号，寄存器地址0x27）。校准后输出值为：原始测定温度To+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
湿度校准功能： | 主机告诉从机当前的实际温度值（寄存器地址0x23），从机计算自己原始测量到的湿度值Ho与校准目标温度值Hc的偏差，并保存偏差值（Ho-HC，有符号，寄存器地址0x26）。校准后输出值为：原始测定温度Ho+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
光照校准功能： | 主机告诉从机当前的光照百分比（寄存器地址0x25），从机 计算自己原始测量到的湿度值Lo与校准目标光照百分比值Lc的偏差，并保存偏差值（Lo-LC，有符号，寄存器地址0x28）。校准后输出值为：原始测定温度Lo+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
备注：目前三合一传感器的温湿度、光造数据存在地址为0x0020、0x0021、0x0022的寄存器上。后续开发增加地址0x0011、0x0012、0x0013的寄存器存温湿度、光照数据，与四合一统一；兼容2个地址。
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理
0x0011 | 湿度 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | 模块/传感器中数据保存方法 | 0x0235表示湿度为56.5%
0x0012 | 温度 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 0xffcc表示-5.2℃
0x0013 | 光照 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 0x0235表示当前亮度为传感器能测到最大亮度的56.5%，如果数据大于1000，都当作100% | AD读数与满量程AD值的比值
0x0023 | 主机告诉从机当前实际湿度值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 主机告诉传感器当前实际湿度值，临时存储，用于湿度校准。校准后输出值和校准值一致
0x0024 | 主机告诉从机当前实际温度值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W | RAM,掉电清空 | 主机告诉传感器当前实际温度值，临时存储，用于温度校准
0x0025 | 主机告诉从机当前实际光照百分比 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 主机告诉传感器当前实际光照百分比值，临时存储，用于湿度校准，校准后改变偏差值。
0x0026 | 湿度校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | ROM，非易失 | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0027 | 温度校准偏差值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | ROM，非易失 | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0028 | 光照校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | ROM，非易失 | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 把寄存器地址0x0026~0x0028清零
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 备注 | 软件处理
0x0020 | 湿度 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | 0x0235表示湿度为56.5%
0x0021 | 温度 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | 0xffcc表示-5.2℃
0x0022 | 光照 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | 0x0235表示当前亮度为传感器能测到最大亮度的56.5%，如果数据大于1000，都当作100% | AD读数与满量程AD值的比值
0x0023 | 主机告诉从机当前实际湿度值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际湿度值，临时存储，用于湿度校准。校准后输出值和校准值一致
0x0024 | 主机告诉从机当前实际温度值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际温度值，临时存储，用于温度校准
0x0025 | 主机告诉从机当前实际光照百分比 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际光照百分比值，临时存储，用于湿度校准，校准后改变偏差值。
0x0026 | 湿度校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0027 | 温度校准偏差值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0028 | 光照校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | 把寄存器地址0x0026~0x0028清零
校准温度指令
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 校准目标温度 |  | crc | 备注
| Address | Function | Registro | States |  | CRC16 | 校准温度为24.3摄氏度，传感器会把当前测量到的温度修正为24.3摄氏度，并计算原始测量到的温度与24.3之间的偏差值，并保存在地址为0x0027的寄存器里。收到后进入校准模式，连续采集10~30秒温度数据，确保温度值稳定。
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte | 1byte | 2bytes
| 0x18 | 0x06 | 0x0024 | 0x00f3 | 0x64 | CRCL CRCH
| 从机MODBUS地址 |  |  | 正常重复主机写的内容 |  |  | 备注
从机正 常回复 | Address | Function | 错误代码 |  |  | CRC16 | 错误代码0x05表示收到，但需要时间处理
| 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x05 | 0x05 | 0x64 | CRCL CRCH
在校准过程中，对温度的查询会提示忙
| Address | 报错功能码 | 错误代码 |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x06 |  |  | CRCL CRCH
备注：目前的3合1传感器支持以下这条指令：连续读取温湿度、光照；连接测试（读寄存器0x0000）
读取温湿度信息 | Address | Function | Registro | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes | 2bytes
| 0x18 | 0x03 | 0x0020 | 0x0003 | CRCL CRCH
18 03 00 20 00 03 06 08
| Address | Function |  | DataLen | Value |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte |  | 1byte | 6bytes |  |  | 2bytes
[5 empty] | 湿度 | 温度 | 光照
| 0x18 | 0x03 |  | 0x06 | 0x0235 | 0x00EB | 0x0001 | CRCL CRCH
18 03 06 02 35 00 EB 00 01 BA F7

## 四合一传感器
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
四合一传感器功能：采集温湿度、光照，往主机注册的注册类型码为0x03
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
CO2 | 400~5000 | 50PPM
温度测量 | -20~50℃ | ±1℃@25℃ | 2~8s
湿度测量 | 0%~100% | 3% | 8s
光照测量 | 0%~100% | 1% |  | 光照强度参考值 用于区分白天黑夜
工作电压 | 9~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0x03
温度校准功能： | 主机告诉从机当前的实际温度值（寄存器地址0x24），从机计算自己原始测量到的温度值To与校准目标温度值Tc的偏差，并保存偏差值（To-TC，有符号，寄存器地址0x27）。校准后输出值为：原始测定温度To+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
湿度校准功能： | 主机告诉从机当前的实际温度值（寄存器地址0x23），从机计算自己原始测量到的湿度值Ho与校准目标温度值Hc的偏差，并保存偏差值（Ho-HC，有符号，寄存器地址0x26）。校准后输出值为：原始测定温度Ho+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
光照校准功能： | 主机告诉从机当前的光照百分比（寄存器地址0x25），从机 计算自己原始测量到的湿度值Lo与校准目标光照百分比值Lc的偏差，并保存偏差值（Lo-LC，有符号，寄存器地址0x28）。校准后输出值为：原始测定温度Co+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
CO2校准功能： | 主机告诉从机当前的CO2浓度PPM（写寄存器地址0x30），从机 计算自己原始测量到的CO2浓度Co与校准目标的浓度值Cc的偏差，并保存偏差值（Co-Cc，有符号，寄存器地址0x29）。校准后输出值为：原始测定温度Lo+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。校准持续时间5~10分钟，在这个过程中主机重复读取时间，告诉从机忙。
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0010 | 二氧化碳浓度 | ppm | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | 模块/传感器中数据保存方法
0x0011 | 湿度 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 0x0235表示湿度为56.5%
0x0012 | 温度 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 0xffcc表示-5.2℃
0x0013 | 光照 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 0x0235表示当前亮度为传感器能测到最大亮度的56.5%，如果数据大于1000，都当作100% | AD读数与满量程AD值的比值
0x0023 | 主机告诉从机当前实际湿度值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 主机告诉传感器当前实际湿度值，临时存储，用于湿度校准。校准后输出值和校准值一致
0x0024 | 主机告诉从机当前实际温度值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W | RAM,掉电清空 | 主机告诉传感器当前实际温度值，临时存储，用于温度校准
0x0025 | 主机告诉从机当前实际光照百分比 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 主机告诉传感器当前实际光照百分比值，临时存储，用于湿度校准，校准后改变偏差值。
0x0026 | 湿度校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | ROM，非易失 | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0027 | 温度校准偏差值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | ROM，非易失 | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0028 | 光照校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | ROM，非易失 | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0029 | CO2校准偏差值 | PPM | 无小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | ROM，非易失 | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0030 | 主机告诉从机当前实际的二氧化碳浓度 | PPM | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 主机告诉传感器当前实际的二氧化碳浓度值，临时存储，用于二氧化碳校准，校准后改变偏差值。
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令;把寄存器地址0x0026~0x0029清零
备注：目前的4合1传感器支持以下这条指令：连续读取温湿度、光照；连接测试（读寄存器0x0000）
读取温湿度信息 | Address | Function | Registro | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes | 2bytes
| 0x18 | 0x03 | 0x0010 | 0x0004 | CRCL CRCH
18 03 00 10 00 04 crcl clch
| Address | Function |  | DataLen | Value |  |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte |  | 1byte | 6bytes |  |  |  | 2bytes
[5 empty] | 光照 | 湿度 | 温度 | 光照
| 0x18 | 0x03 |  | 0x08 | 0x04b0 | 0x0235 | 0x00EB | 0x0001 | CRCL CRCH
18 03 08 04b0 02 35 00 EB 00 01 CRCL CRCH
校准CO2指令
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 校准目标CO2浓度 |  | crc | 备注
| Address | Function | Registro | States |  | CRC16 | 校准CO2浓度为420PPM，传感器会把当前测量到的CO2浓度修正为420PPM，并计算原始测量到的浓度与420之间的偏差值，并保存在地址为0x0029的寄存器里。收到后进入校准模式，连续采集5~10分钟CO2浓度，确保CO2浓度稳定。
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte | 1byte | 2bytes
| 0x18 | 0x06 | 0x0030 | 0x01A4 | 0x64 | CRCL CRCH
| 从机MODBUS地址 |  |  | 正常重复主机写的内容 |  |  | 备注
从机正 常回复 | Address | Function | 错误代码 |  |  | CRC16 | 错误代码0x05表示收到，但需要时间处理
| 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x05 | 0x05 | 0x64 | CRCL CRCH
在校准过程中，对CO2的查询会提示忙
| Address | 报错功能码 | 错误代码 |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x06 |  |  | CRCL CRCH

## PHEC水温模块
PHEC传感器功能：采集PH\EC\水温，0x02；附带配肥功能，（1路EC配肥干接点输出信号，1路PH配肥输出信号，闭合启动，断开停止配肥；1路NC-NO报警输出）
| 参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
| EC | 0~5 | 5%
| PH | 0~14 | 0.1
| 温度 | -20~50摄氏度 | +-1 |  | 在15~35范围的精度
| 工作电压 | 9~24VDC
工作电流
| 工作温度范围 | 0~50摄氏度
支持命令：
0x03,0x06,0x10;
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0x02
PHEC校准功能
| 寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注
0x0001~0x000A
| 0x0008 | 复位 |  |  |  |  | W | RAM | 通用功能,见MODBUS功能部分 对这个寄存器写0xA54A，模块恢复出厂默认，
| 0x004A | 通讯模式选择 |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 高字节保留，填0xA5，防止被意外更改，低字节表示通讯类型，=0x00表示Beleaf的有自动注册的；0x01表示PHEC-B2的协议
这些寄存器（绿色）地址减去0x100，既为PHEC-B2模式下的寄存器地址 | 0x0100 | 温度补偿后的EC值 | ms | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 0x00 0x8D: 141表示1.41ms
| 0x0101 | PH |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 0x02 0xBC 700表示PH=7.00
| 0x0102 | 水温 | 摄氏度 | 1 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | =-9999表示EC传感器没接
| 0x0103 | EC目标值 |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM
| 0x0104 | EC低警告值 |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM
| 0x0105 | EC高警告值 |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM
| 0x0106 | PH目标值 |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM
| 0x0107 | PH低警告值 |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM
| 0x0108 | PH高警告值 |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM
| 0x0109 | 控制泵输出状态 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM | 控制干接点输出状态，=0不关闭（自控制），=1强制关闭干接点输出（断开）。
| 0x010A | EC干接点输出状态 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM | //在控制模式下,EC RUN SEQ的逻辑状态:0时,EC判定是否要加液=1时,正在加液;=2时,混合加液,=3, //手动理制输出;=4,EC 偏高或偏低告警而停止输出:
| 0x010B | ph干接点输出状态 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM | 在控制模式下,8时,H判定是否要加液,=1时,正在加液，=2时,混合加液=3,手动强制输出;=4,PH //偏高或偏低告警而停止输出，
| 0x010C | 单位、模式设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 第0位，=0为监控模式,=1为摔制模式;第1位:=0显示华氏浪标,=1显示得氏温标:第2位:=0:报警关,=1:报警开:第3位:=0为PH-,=1为PH+:
| 0x010D | EC绝对值 | ms | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 没有温度补偿的EC值
| 0x010E | EC deadband | ms | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x010F | PH deadban |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
0x0110
| 0x0111 | MODBUS地址 |  | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R |  | 保存在低字节
| 0x0115 | PH采样电压值 |  | 无， | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | pH传感器输出的电压值，单位mV，有符号数
| 0x011E | EC0点 | ms | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM, | 小于200（0.2ms）
| 0x011F | EC 电极常数 |  | 3位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM, | 1234表示电极常数K=1.234
| 0x0120 | PH 零点 |  | 1 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | ROM, | PH=7时测量到的电压值，有符号数，单位mV，放大10倍,100表示PH=7时的电压是10.0mV
| 0x0121 | PH 灵敏度 |  | 1 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM, | ph灵敏度单位mV，放大10倍，591表示 59.1mV/PH
| 0x0136 | MODBUS地址 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM, | 在低字节
| 0x0138 | 大于15°EC温度补偿， |  | 4 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM, | 高于15度的温度补偿系数，放大10000倍：如193表示0.0193
| 0x0139 | 小于15°的EC温度补偿， |  | 4 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x013C | EC加液时间 | 秒 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x013D | EC加液间隔 | 秒 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x013E | EC最大加液循环次数 | 次 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x013F | ph加液时间 | 秒 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x0140 | ph加液间隔 | 秒 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x0141 | ph最大加液循环次数 | 次 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x0146 | 校准指令 |  | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM | /通知校准, 拆分为2个字节，低字节=0表示空闲，可以校准， //高字节表示校准内容0xE0：EC0 ; 0XE1 :EC1.413; 0XE2: pH7; 0xE3: pH4， //低字节表示校准状态，=0x01 表示收到通知校准指令，=0x11表示正在校准中，00表示校准完成；=0x21表示校准不成功（如校准EC=0的时候传感器放在溶液中，零点大于0.2；校准1.41的时候当前的EC小于0.8或大于2，PH测量值与校准值偏差超过2） 校准指令正确的话会立即返回应答，有没有校准成功需要在之后去读取状态
| 0x0148 | 恢复出厂默认设置 |  | 无， | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM | 对这个寄存器写0xA54A，模块恢复出厂默认，用0x06操作。Beleaf下用0x0008的寄存器，留给B2用
备注：读取PHEC水温参数
| 读取PHEC | Address | Function | Registro | Value | CRC16
|  | 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes | 2bytes
|  | 0x09 | 0x03 | 0x0100 | 0x0003 | CRCL CRCH
09 03 01 00 00 03 crcl clch
| 返回 | Address | Function | Registro | Value | CRC16
|  | 1byte | 1byte | 1bytes | 6bytes | 2bytes
|  | 0x09 | 0x03 | 0x0100 |  | CRCL CRCH
09 03 06 02 56 03 04 00 F8 4F 5C
返回
09 03 06 02 56 03 04 00 F8 4F 5C

## 烟雾传感器模块
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
烟雾感器模块功能：采集烟雾报警，烟雾传感器使用干接点报警输出类型的传感器，模块采集干接点输出信号。
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 9~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型修改功能隐藏，只在工厂能够修改。
注册设备类型为0x16
主屏幕显示报警状态、报警器类型、485地址（#xxx）
进入设置界面，显示本机UUID、主机UUID、本机RS485地址
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0010 | 烟雾报警状态 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示干接点闭合，有烟雾报警；0x0000表示干接点断开，无烟雾报警
主机读取烟雾报警信息 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 读1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc | 备注
| Address | Function | Registro | 读取寄存器数量 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte |  | 2bytes
| 0x64 | 0x03 | 0x0010 | 0x0001 |  | CRCL CRCH
从机回复 | 本机modbus地址 | 功能码 | 数据长度 | 读1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc
| Address | Function | 长度 | 地址数据 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes | 2byte |  | 2bytes
| 0x64 | 0x03 | 0x02 | 0x0000 |  | CRCL CRCH | 烟雾传感器无触发
| 0x64 | 0x03 | 0x02 | 0x0100 |  | CRCL CRCH | 烟雾传感器被触发
备注：主机一直查询烟雾传感器是否被触发，当从无触发状态变成触发状态，往服务器发送报警。
从机报 错回复 | Address | 报错功能码 | 错误代码 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x64 | 0x81 | 0xxx |  | CRCL CRCH

## 漏水传感器模块
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
漏水传感器模块功能：漏水传感器使用干接点报警输出类型的传感器，模块采集干接点输出信号。
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 9~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型修改功能隐藏，只在工厂能够修改。
注册设备类型为0x17
主屏幕显示报警状态、报警器类型、485地址（#xxx）
进入设置界面，显示本机UUID、主机UUID、本机RS485地址
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0010 | 烟雾报警状态 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示干接点闭合，有漏水报警；0x0000表示干接点断开，无漏水报警
主机读取烟雾报警信息 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 读1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc | 备注
| Address | Function | Registro | 读取寄存器数量 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte |  | 2bytes
| 0x64 | 0x03 | 0x0010 | 0x0001 |  | CRCL CRCH
从机回复 | 本机modbus地址 | 功能码 | 数据长度 | 读1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc
| Address | Function | 长度 | 地址数据 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes | 2byte |  | 2bytes
| 0x64 | 0x03 | 0x02 | 0x0000 |  | CRCL CRCH | 漏水传感器无触发
| 0x64 | 0x03 | 0x02 | 0x0100 |  | CRCL CRCH | 漏水传感器被触发
备注：主机一直查询漏水传感器是否被触发，当从无触发状态变成触发状态，往服务器发送报警。
从机报 错回复 | Address | 报错功能码 | 错误代码 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x64 | 0x81 | 0xxx |  | CRCL CRCH

## 土壤温湿度电导率模块
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
土壤感器模块功能：土壤传感器使用485输出类型的传感器。
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 9~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型修改功能隐藏，只在工厂能够修改。
注册设备类型为0x0D
主屏幕显示温湿度、EC、485地址（#xxx）、产品名称
进入设置界面，显示本机UUID、主机UUID、本机RS485地址
进入设置界面，能够显示温湿度、电导率校准值，可以手动微调。
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0010 | 土壤含水率 | 百分比 | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 水分：292 H (十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%，即土壤体积含水率为 65.8%。
0x0011 | 土壤温度 | 一位小数 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 温度：FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃
0x0012 | 土壤电导率 | ms/cm | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 电导率：8D H (十六进制)= 144 => 电导率 = 1.41 ms/cm
主机读取烟雾报警信息 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 读1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc | 备注
| Address | Function | Registro | 读取寄存器数量 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte |  | 2bytes
| 0x64 | 0x03 | 0x0010 | 0x0001 |  | CRCL CRCH
从机回复 | 本机modbus地址 | 功能码 | 数据长度 | 读1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc
| Address | Function | 长度 | 地址数据 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes | 2byte |  | 2bytes
| 0x64 | 0x03 | 0x02 | 0x0000 |  | CRCL CRCH | 漏水传感器无触发
| 0x64 | 0x03 | 0x02 | 0x0100 |  | CRCL CRCH | 漏水传感器被触发
备注：主机一直查询漏水传感器是否被触发，当从无触发状态变成触发状态，往服务器发送报警。
从机报 错回复 | Address | 报错功能码 | 错误代码 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x64 | 0x81 | 0xxx |  | CRCL CRCH
设备故障表示传感器未连接
附录：土壤温湿度EC传感器RS-ECTH-N01-TR-1协议
直流供电（默认） | DC 4.5-30V
最大功耗 | 0.7W（24V DC供电）
工作温度 | -40℃~+60℃
内核芯片耐温 | 85℃
电导率参数 | 量程 | 0-20000us/cm
| 分辨率 | 10us/cm
| 精度 | 0-10000us/cm范围内为±3%；10000-20000us/cm范围内为±5%
土壤水分参数 | 量程 | 0-100%
| 分辨率 | 0.1%
| 精度 | 0-50%内±2%，@（棕壤，30%,25℃）
50-100%内±3%，@（棕壤，60%,25℃）
土壤温度参数 | 量程 | -40~80℃
| 分辨率 | 分辨率：0.1℃
| 精度 | ±0.5℃（25℃）
电导率温度补偿 | 内置温度补偿传感器，补偿范围0-50℃
防护等级 | IP68
探针材料 | 防腐特制电极
密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂
默认线缆长度 | 2米，线缆长度可按要求定制
外形尺寸 | 45*15*123mm
输出信号 | RS485(Modbus协议) 默认4800，#1
寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 | 定义说明
0000 H | 40001 (十进制) | 含水率 | 只读 | 含水率实时值（扩大10倍）
0001 H | 40002 (十进制) | 温度值 | 只读 | 温度实时值（扩大10倍）
0002 H | 40003 (十进制) | 电导率 | 只读 | 电导率实时值
0003 H | 40004 (十进制) | 盐度 | 只读 | 盐度实时值
0004 H | 40005 (十进制) | 总溶解固体 TDS | 只读 | TDS实时值
0022 H | 40035 (十进制) | 电导温度系数 | 读写 | 0-100对应0.0%-10.0%
默认0.0%
0023 H | 40036 (十进制) | 盐度系数 | 读写 | 0-100 对应 0.00-1.00
默认55（0.55）
0024 H | 40037 (十进制) | TDS 系数 | 读写 | 0-100 对应 0.00-1.00
默认50（0.5）
0050 H | 40081 (十进制) | 温度校准值 | 读写 | 整数（扩大10倍）
0051 H | 40082 (十进制) | 含水率校准值 | 读写 | 整数（扩大10倍）
0052 H | 40083 (十进制) | 电导率校准值 | 读写 | 整数
07D0 H | 42001 (十进制) | 设备地址 | 读写 | 1~254（出厂默认1）
07D1 H | 42002 (十进制) | 设备波特率 | 读写 | 0代表2400
1代表4800
2代表9600
举例：读取电导率温度水分三合一设备（地址0x01）的电导率及温度水分值
问询帧
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低字节 | 校验码高字节
0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x03 | 0x05 | 0xCB
应答帧
地址码 | 功能码 | 返回有效 | 水分值 | 温度值 | 电导率值 | 校验码 | 校验码
|  | 字节数 |  |  |  | 低字节 | 高字节
0x01 | 0x03 | 0x06 | 0x02 0x92 | 0xFF 0x9B | 0x03 0xE8 | 0xD8 | 0x0F
温度计算：
当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。
温度：FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃
水分计算：
水分：292 H (十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%，即土壤体积含水率为 65.8%。
电导率计算：
电导率：3E8 H (十六进制)= 1000 => 电导率 = 1000 us/cm

## O2传感器
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录

## 协议转换_数字水位传感器
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录

## AC_STATION_BDS—C、T、H、P
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
使用已有的AC-station 软件
往HUB上注册的类型是0x41~4f，每个端口只有开、关两种状态。每个口的作用可以通过特定的指令修改，方便出厂设定。
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 110~240VAC
工作电流 | 0.1A
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 1个
每个口负载电流 | 16A/10A |  |  | 不同标准插座不一样
寄存器地址 | 功能
0x0007 | 设备类型码 |  |  |  |  | R |  | 0x41~4f
0x0040 | AC-station 端口1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0400 | 端口数量 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | ROM | 固定为1
0x0401 | 端口状态 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 低四为表示端口状态：0x0001表示端口1，
0x0440 | 端口输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分,与寄存器地址0x0007一致
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 无用

## AC—STATION—4_BDSF—C、T、H、P
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
往HUB上注册的类型是0x50，当检测到类型位0x50时HUB需要用modbus协议查询AC-STATION-4四个端口的用途。每个端口只有开、关两种状态。每个口的作用可以修改
当HUB读取到类型是0x50的设备时，就知道是AC-STATION-4；再用RS485协议读取它的输出端口数量（4）、每个端口的输出类型。
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 110~240VAC
工作电流 | 0.1A
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 4个 |  |  | 根据设置
每个口负载电流 | 10A |  |  | 4个总负载不超过16A
寄存器地址 | 功能
0x0007 | 设备类型码 |  |  |  |  | R |  | 固定为0x50
0x0040 | AC-station 端口1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0041 | AC-station 端口2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0042 | AC-station 端口3 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0043 | AC-station 端口4 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0400 | 端口数量 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | ROM | 固定为4
0x0401 | 端口状态 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 低四为表示端口状态：0x000a表示端口2，4开(有输出)，1，3关
0x0440 | 端口输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0441 | 端口输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0442 | 端口输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0443 | 端口输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令;把寄存器地址0x0026~0x0029清零

## HVAC-4线控制器BTS-1
BTS-1 为4线HVAC控制器，功能码位0x60。通过接通公共脚R与制热控制W、制冷控制Y、通风控制脚G来控制HVAC工作
主机需要告诉BTS-1控制升温和降温的温度点。主机定时把温度信息告诉BTS-1（信息用于显示），BTS-1显示当前温度、控制的温度点、是制冷还是制热模式
制冷、制热工作时风机一定会工作，风机可以独立工作
制冷或制热工作时发送关闭风机的指令，会返回错误代码0x7：无法执行
制冷和制热不能同时工作
显示当前工作状态、设置的工作点温度、当前温度
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 12~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 3个 |  |  | 制冷、制热、风机
每个口负载电流 | 1A
辅助电源 | DC24V/1A
辅助电源接口 | DC 2.5mm插座
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0x60
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0080 | W | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态W，保存在内存里，上电默认是关闭 | 数据位0x0100或ox0000
0x0081 | Y | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制冷状态Y，保存在内存里，上电默认是关闭 | 数据位0x0100或ox0000
0x0082 | G | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 风机状态G，保存在内存里，上电默认是关闭 | 数据位0x0100或ox0000
| 开启制热 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭制热，开启时启动R-W、R-G，关闭R-Y;操作影响0x0080~0x0082、0x0401的状态。 | 数据位0x0100或ox0000
| 开启制冷 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭制冷，开启时启动R-Y、R-G,关闭R-W。操作影响0x0080~0x0082、0x0401的状态。 | 数据位0x0100或ox0000
| 开启风扇 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭风扇，开启时启动R-G，当压缩机工作时不能单独关闭风扇 | 数据位0x0100或ox0000
0x0050 | 接收当前温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前温度
0x0051 | 当前自己测量到的温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带温度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff
0x0052 | 自动控制下执行降温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制冷时显示
0x0053 | 自动控制下执行升温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制热时显示
0x005A | 温度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 温度控制的deadband，默认为0x0019，表示2.5摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x0400 | 端口数量 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | ROM | 固定为3
0x0401 | 端口状态 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 低三位表示端口状态：0x0005表示端口1，3开(有输出)，2关 Bit0：G;Bit1：Y；Bit2：W
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令
主机发送控制指令开启制热 （同时需要开启风扇） | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0080 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0，开启制冷时自动把风机也开启。
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0080 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
主机发送控制指令关闭风机 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0082 | 0x00 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0080 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | Function | 错误代码 |  | CRC16 |  | 备注
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x07 |  | CRCL CRCH |  | 如果制冷、制热在工作，无法单独关闭风机，返回错误指令，错误代码7：无法执行要求的功能

## HVAC-6线控制器BTS-2
BTS-2 为6线HVAC控制器，功能码位0x61。通过接通公共脚R与制热控制W1、W2、制冷控制Y1、Y2、通风控制脚G来控制HVAC工作
主机需要告诉BTS-2 控制升温和降温的温度点，W1\W2\Y1\Y2分别对应一个温度。主机定时把温度信息告诉BTS-1（信息用于显示），BTS-1显示当前温度、控制的温度点（根据工作的是W1\W2\Y1\Y2来确定）、是制冷还是制热模式， | [11 empty] | 模式 |  |  | 目标温度 | 每个端口的输出状态
制冷、制热工作时风机一定会工作，风机可以独立工作 | [9 empty] | 寄存器 | 0x0401 | bit15~13 | bit12 | bit11 | bit10~5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
制冷或制热工作时发送关闭风机的指令，会返回错误代码0x7：无法执行 | [9 empty] | conventional模式 |  | 0 | 预留 |  | 目标温度，0~64摄氏度 | W | Y | G | W2 | Y2
制冷和制热不能同时工作，制冷工作是开制热，自动关闭制冷。 | [10 empty] | 制冷1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
显示当前工作状态、设置的工作点温度、当前温度 | [10 empty] | 制热1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 制冷2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注 | [6 empty] | 制热2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
工作电压 | 12~24VDC | [9 empty] | 风扇
工作电流 | [9 empty] | HEAT PUM 模式 | [5 empty] | O/B | Y | G | WE
工作温度范围 | 0~50摄氏度 | [8 empty] | HEAT PUM 模式 O模式 | 制冷 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
输出控制口数量 | 5个 |  |  | 制冷Y1、Y2、制热W1、W2、风机G | [6 empty] | 制热 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
每个口负载电流 | 1A | [9 empty] | 风扇
辅助电源 | DC24V/1A | [8 empty] | HEAT PUM 模式 B模式 | 制冷 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
辅助电源接口 | DC 2.5mm插座 | [9 empty] | 制热 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
风扇
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议 | [9 empty] | Heating changeover valve: Use this setting if you have connected a wire labelled “B” to the O/B terminal.
设备类型不能修改 | [9 empty] | Cooling changeover valve: Use this setting if you have connected a wire labelled “O” to the O/B terminal.
注册设备类型为0x61 | [9 empty] | 1. When the device type is Heat Pump, the time interval for restart must be 5 minutes after stopping the Heating mode or Cooling mode.
2. When the device type is Heat/Cool or Cool only, the time interval for restart must be 5 minutes after stopping the Cooling mode.
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0080 | W1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态W1，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0081 | Y1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制冷状态Y1，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0082 | G | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态G，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0083 | W2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态W2，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0084 | Y2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态Y2，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0089 | 工作模式 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W/R | ROM，非易失 | 从HVAC本地设置，0x0000表示conventional模式，0x0001表示HEAT PUM O模式，0x0002表示HEAT PUM B模式，0x0003表示4线模式（没有Y2,W2档）
[8 empty] | 在conventional模式 |  | 在HEAT PUM模式下，制冷、制热分别只有一种档位
| 开启制热1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭制热1，开启时启动R-W1、R-G1，关闭其他输出;操作影响0x0080~0x0084、0x0401的状态。 | 数据位0x0100或ox0000 | 开启R-O/B、R-Y，R-G,关闭其他。
| 开启制冷1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭制冷1，开启时启动R-Y1、R-G,关闭其他输出。操作影响0x0080~0x0084、0x0401的状态。 | 数据位0x0100或ox0000 | 开启R-Y，R-G,关闭其他。
| 开启风扇 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭风扇，开启时启动R-G，当压缩机工作时不能单独关闭风扇 | 数据位0x0100或ox0000 | 开启/关闭风扇，开启时启动R-G，当压缩机工作时不能单独关闭风扇
| 开启制热2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭制热2，开启时启动R-W2、R-G，关闭其他;操作影响0x0080~0x0084、0x0401的状态。 | 数据位0x0100或ox0000 | 开启R-O/B、R-Y，R-G,关闭其他。
| 开启制冷2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭制冷2，开启时启动R-W、R-G,关闭R-Y。操作影响0x0080~0x0082、0x0401的状态。 | 数据位0x0100或ox0000 | 开启R-Y，R-G,关闭其他。
0x0098 | 风扇模式 | 常开/自动 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | 非易失 | 0x0000表示未设置，不用显示；0x0001表示自动，0x0002表示常开 主机告诉HVAC风扇的工作模式：常开或/自动，用于显示
0x0050 | 接收当前温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前温度 可以接收广播，不回复
0x0051 | 当前自己测量到的温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带温度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff
0x0052 | 自动控制下执行Y1降温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制冷时显示Y1
0x0053 | 自动控制下执行W1升温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制热时显示W1
0x0054 | 自动控制下执行Y2降温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制冷时显示Y2
0x0055 | 自动控制下执行W2升温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制热时显示W2
0x0059 | 目标温度 | [6 empty] | 自动控制需要达到的目标温度，控制逻辑自己实现。无自动控制，主机不需要下发。
0x0400 | 端口数量 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | ROM | 固定为5
0x0401 | 端口状态 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 低5位表示端口状态：0x0005表示端口1，3开(有输出)，2关 Bit0：Y2;Bit1：W2；Bit2：G;Bit3：Y;bit4:W
0x005a | 温度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 温度控制的deadband，默认为0x0019，表示2.5摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令
主机发送控制指令开启制热 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0080 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0，开启制冷时自动把风机也开启。
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0080 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
主机发送控制指令关闭风机 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0082 | 0x00 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0082 | 0x00 | 0x00 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | Function | 错误代码 |  | CRC16 |  | 备注
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x07 |  | CRCL CRCH |  | 如果制冷、制热在工作，无法单独关闭风机，返回错误指令，错误代码7：无法执行要求的功能

## HVAC-5线热泵控制器BTS-3
BTS-1 为5线HVAC控制器，功能码位0x67。通过接通公共脚R与换向阀控制O/B、压缩机控制Y、通风控制脚G、外置紧急加热AUX/E 来控制HVAC工作
主机控制 R与各个功能脚的联通来控制功能
O/B根据当前稳定与目标温度自动选择，R与O/B联通时，转换阀换向，制冷变为制热功能。
制冷、制热工作时风机一定会工作，风机可以独立工作
制冷或制热工作时发送关闭风机的指令，会返回错误代码0x7：无法执行
制冷和制热不能同时工作，制冷工作是开制热，自动关闭制冷。
显示当前工作状态、设置的工作点温度、当前温度
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 12~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 4个 |  |  | 换向阀O/B、压缩机Y、风扇G、外置紧急加热AUX/E
每个口负载电流 | 1A
辅助电源 | DC24V/1A
辅助电源接口 | DC 2.5mm插座
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0x67
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0080 | O/B | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态W1，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0081 | Y | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制冷状态Y1，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0082 | G | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态G，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0083 | AUX/E | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态W2，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0050 | 接收当前温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前温度
0x0051 | 当前自己测量到的温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带温度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff
0x0052 | 自动控制下执行Y1降温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制冷时显示Y1
0x0053 | 自动控制下执行W1升温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制热时显示W1
0x0054 | 自动控制下执行Y2降温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制冷时显示Y2
0x0055 | 自动控制下执行W2升温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制热时显示W2
0x0059 | 目标温度 | [6 empty] | 自动控制需要达到的目标温度，控制逻辑自己实现。无自动控制，主机不需要下发。
0x005a | 温度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 温度控制的deadband，默认为0x0019，表示2.5摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令
主机发送控制指令开启制热 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0040 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0，开启制冷时自动把风机也开启。
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0040 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
主机发送控制指令关闭风机 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0042 | 0x00 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0040 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | Function | 错误代码 |  | CRC16 |  | 备注
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x07 |  | CRCL CRCH |  | 如果制冷、制热在工作，无法单独关闭风机，返回错误指令，错误代码7：无法执行要求的功能

## quest除湿控制器BHS-1
BHS-1 为3线除湿机控制器，功能码位0x62。通过接通24V公共脚与压缩机控制脚COMP、风机控制脚Fan、来控制压缩机、风机工作
主机需要告诉BHS-1 湿度控制点，主机定时把湿度信息告诉BTS-1（信息用于显示），BHS-1显示当前湿度度、控制的湿度点，如果主机没发湿度信息，则不显示。
压缩机、工作时风机一定会工作，风机可以独立工作
压缩机工作时发送关闭风机的指令，会返回错误代码0x7：无法执行
显示当前工作状态、设置的湿度控制点、当前湿度
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 12~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 2个 |  |  | 压缩机COMP、风机FAN
每个口负载电流 | 1A
辅助电源 | DC24V/1A
辅助电源接口 | DC 2.5mm插座
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0x62
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0085 | C0MP压缩机控制 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 压缩机控制COMP，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0082 | FAN风机控制 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 风机控制FAN，保存在内存里，上电默认是关闭 | 与HVAC的空调风机地址一致
0x0056 | 接收当前湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前湿度，（显示用，如果没有收到不显示）无自动控制，主机不需要下发。 | 保存在RAM即可，掉电就没有了
0x0057 | 当前自己测量到的湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带湿度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff
0x0058 | 自动控制下执行COMP除湿的工作湿度点 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | ROM，非易失 | 除湿时显示除湿的开始工作的湿度值
0x005b | 湿度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 湿度控制的deadband，默认为0x0032，表示5%摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令
主机发送控制指令开启除湿 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0085 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0，开启除湿时自动把风机也开启。
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0085 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
主机发送控制指令关闭风机 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0042 | 0x00 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0040 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | Function | 错误代码 |  | CRC16 |  | 备注
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x07 |  | CRCL CRCH |  | 如果制冷、制热在工作，无法单独关闭风机，返回错误指令，错误代码7：无法执行要求的功能

## 协议转换_除湿机
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
协议转换-除湿机 注册设备类型为0xB8
协议转换-RS485除湿机控制器
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 12~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
协议输出RS485 |  |  |  | 半双工RS485输出
输出电源
辅助电源 | DC24V/1A
辅助电源接口 | DC 2.5mm插座
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器.设备故障需要能够返回提醒
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0xB8
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0100 | 除湿机控制 参数组合见表1 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R |  | 见附表1。所有操作打包在一次红外指令里 |  | 表1
0x0101 | 空调控制 参数见表2 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R |  | 单个指令操作，见附表2.高8位表示按键值，低8位标识参数 |  | 高8位
0x0F00 | 指定除湿机品牌 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R |  | 除湿机厂家型号类型可以指定，根据指定的厂家型号选择转换协议。 （阿彪2023.2月提出的除湿机品牌型号代码设为0x01） 用户在除湿机控制器上设置 |  | 功能代码 |  | 参数 | 备注
[10 empty] | bit | 含义
[10 empty] | 7 | 电源， | 1开，0关
0x0050 | 接收当前湿度 | % | 无小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前湿度；空调自己有温度传感器，无需发送。湿度数据在广播数据里 |  | 6 | 除湿目 标值 | 0%~100%
0x0051 | 当前自己测量到的温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带温度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff |  | 5
0x0056 | 接收当前湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前湿度，（显示用，如果没有收到不显示）无自动控制，主机不需要下发。 | 保存在RAM即可，掉电就没有了 | 4
0x0057 | 当前自己测量到的湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带湿度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff |  | 3
0x0058 | 目标湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 除湿时显示除湿的开始工作的湿度值 |  | 2
0x0059 | 目标温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空 |  |  | 1
0
低8位
0x005A | 温度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 温度控制的deadband，默认为0x0019，表示2.5摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。 |  | 功能代码 |  | 参数 | 备注
0x005b | 湿度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 湿度控制的deadband，默认为0x0032，表示5%摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。 |  | bit | 含义
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 恢复默认485地址 |  | 7 | 工作模式 | 0：除湿 1：送风 | 送风模式下压缩机不工作，当作风扇用。当前设计都在除湿模式。送风为手动设置功能。
6
5
[10 empty] | 4 | 风速控制 | 0：自动 1：1级 2：2级 3：3级 | 对于只有一个档位的除湿机，自动既为1级
主机发送控制指令开启除湿机 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注 |  |  | 3
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes |  |  |  | 2
| 0x60 | 0x06 | 0x0100 | 0xC6 | 0X00 | CRCL CRCH | 开启除湿机，目标湿度70%，除湿模式，自动风速 |  |  | 1
0
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0100 | 0xC6 | 0X00 | CRCL CRCH

## 协议转换-空调
协议转换-空调设备 注册设备类型为0xB7
主机设置空调里压缩机、风机的工作模式、目标温度、目标湿度，空调自动运行。可以通过协议读取空调上的温度、湿度信息。注册功能有自动控制、制冷、加热、除湿。默认为自动控制。当被当成简单的加热、除湿、制冷功能时，只发、关控制制冷，需要空调自己设置好运行模式。
压缩机、工作时风机一定会工作，风机可以独立工作
压缩机工作时发送关闭风机的指令，会返回错误代码0x7：无法执行
显示当前工作状态、设置的湿度控制点、当前湿度
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 12~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
协议输出RS485 |  |  |  | 半双工RS485输出
输出电源 | 12V/24V |  |  | 对空调等自己有供电的，输出电源不需要接。
辅助电源 | DC24V/1A
辅助电源接口 | DC 2.5mm插座
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0xB7
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0100 | 空调启停 | 关/开/未连接 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R |  | 0：关；1：开；2：未连接 写入只能0和1.读取可以读到2
0x0088 | 空调工作模式 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 0：AUTO;1:Heat；2：Dry；3：Fan；5：cool
0x0085 | C0MP压缩机控制 | 开/关/档位 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 压缩机控制COMP，保存在内存里，上电默认是关闭。压缩机空调自己控制，无需操作
0x0082 | FAN风机控制 | 自动/档位 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 风机控制FAN，保存在内存里，上电默认是0。0：AUTO;1~7 档位，只有工作在fan模式下用，其他情况都用auto
0x0050 | 接收当前温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前温度；空调自己有温度传感器，无需发送
0x0051 | 当前自己测量到的温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带温度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff
0x0056 | 接收当前湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前湿度，（显示用，如果没有收到不显示）无自动控制，主机不需要下发。 | 保存在RAM即可，掉电就没有了
0x0057 | 当前自己测量到的湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带湿度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff
0x0058 | 目标湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 除湿时显示除湿的开始工作的湿度值
0x0059 | 目标温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空
0x005b | 湿度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 湿度控制的deadband，默认为0x0032，表示5%摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令
主机发送控制指令开启空调 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0100 | 0x00 | 0x01 | CRCL CRCH
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0100 | 0x00 | 0x01 | CRCL CRCH
备注：已提供给另外厂家的协议转换功能码定义如下，通过屏幕选择来支持不同的功能码。
参数名称 | 寄存器地址 | 参数 | Modbus | 参数范围及说明 | 默认值
| (16进制/10进制) | 类型 | 功能号
开关状态 | 0x0000 /0 | Uint16（R） | 0x03/04 | 0: Off | N/A
1: On
压缩机工作模式 | 0x0001 /1 | Uint16（R） | 0x03/04 | 0: Auto | N/A
1: Heat
2: Dry
3: Fan
4: Cool
风机工作模式 | 0x0002 /2 | Uint16（R） | 0x03/04 | Fan Speed
0: Auto
1..3: Pos. 1 .. Pos. 7
房间实时温度 | 0x0003 /3 | Uint16（R） | 0x03/04 | Current Temperature
0-40ºC (ºC/x10ºC)
房间实时湿度 | 0x0004 /4 | Uint16（R） | 0x03/04 | Current Humidity
0-100ºC (ºC/x10ºC)
空调开关状态 | 0x0100 /256 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | 0: Off | N/A
1: On
压缩机工作模式 | 0x0101 /257 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | 0: Auto | N/A
1: Heat
2: Dry
3: Fan
4: Cool
风机工作模式 | 0x0102 /258 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | Fan Speed
0: Auto
1..3: Pos. 1 .. Pos. 7
房间目标温度 | 0x0105 /259 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | Temperature Setpoint
0-40ºC (ºC/x10ºC)
房间目标湿度 | 0x0106 /260 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | Humidity Setpoint
0-100ºC (ºC/x10ºC)
Modbus从机地址(ADDRESS) | 0x0200 /512 | UINT16 | 0x03/06/16 | 0-255 | 1
读写
串行通信停止位(STOPBITS) | 0x0205 /517 | UINT16 |  | 0-1 | 0:1个停止位
|  | 读写 |  | 0:1个停止位
1:2个停止位
串行通信延时响应(RESPONSEDELAY) | 默认为0毫秒，最大延时250ms
0

## LDA
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
使用已有的LAD
往HUB上注册的类型是0x22，
LDA分位通道1和通道2，其中通道1具有输出指定功率模式和ppfd模式（恒光模式，根据PAR传感器调光）。通道2只有输出指定功率模式。 HUB管理下面的2个LDA，如果已经有2个LDA在线，则新插入的LDA不会被理会；当未注册的LDA插上时，如果上面没有在线的LDA，则注册为通道1的地址，否则注册为通道2的LDA，已注册但是没在线的LDA会被覆盖掉。如果是已注册的LDA离线再上线，且通道没有没覆盖掉，则插回去时保持原来的通道。
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 15~24Vdc
工作电流 | 0.1A
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 1个
输出负载电流 | 30mA
寄存器地址 | 功能
0x0007 | 设备类型码 |  |  |  |  | R |  | 0x41~4f
0x0060 | 输出状态 | 开/关/输出百分比 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节表示输出百分比； 0x0164表示开，灯光100%；0x0000表示关
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 无用
主机设备发送开关控制命令：
Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
0x60 | 0x06 | 0x0060 | 0x01 | 0x64 | CRCL CRCH
Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
0x60 | 0x06 | 0x0060 | 0x01 | 0x64 | CRCL CRCH
v 主机在操作需要的情况下，会主动向从机发送相关控制指令；
v 主机根据自身注册时分配的地址，填写从机的Address；如设备为BHC-GEAS2，编号即0x60-0x8F（根据设备地址表）；
v Value由两位组成：State /Value，分别表示灯的开关状态和调光状态。开关状态有2个状态：0x01(ON)/0x00(OFF)，调光状态的范围为0x00-0xFF，表示数据为0%~255%；

## LDA-1-4
#NAME? | #NAME?
LINE1 4通道调光器
往HUB上注册的类型是0x25，
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
寄存器地址 | 功能
0x0001~0x000a | [5 empty] | R |  | 见MODBUS部分
0x0100 | 输出状态 | 开/关/输出百分比 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | CH1, 高字节表示显示用的百分比，0~100分别表示0%~100%，低字节表示需要输出的电压，0~127表示0.0~12.7V.
0x0101 | 输出状态 | 开/关/输出百分比 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | CH2
0x0102 | 输出状态 | 开/关/输出百分比 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | CH3
0x0103 | 输出状态 | 开/关/输出百分比 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | CH4
0x0104 | 输出状态 | 开/关/输出百分比 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空（0） | CH1, 高字节表示实际的百分比，0~100分别表示0%~100%， 低字节表示实际输出的电压值，0~127表示0.0~12.7V.
0x0105 | 输出状态 | 开/关/输出百分比 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空（0） | CH2
0x0106 | 输出状态 | 开/关/输出百分比 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空（0） | CH3
0x0107 | 输出状态 | 开/关/输出百分比 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空（0） | CH4
功能码0x10：对多个连续的寄存器进行写操作。数据结构，
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 |  | 目标寄存器开始的地址 |  | 写入寄存器的数量 |  | 写入数据的长度 | 写入的数据
| Address | Function |  | Registro |  | RegLength |  | Length | Value | CRC16
| 1byte | 1byte |  | 2bytes |  | 2bytes |  | 1byte | 4bytes | 2bytes
| 0x60 | 0x10 |  | 0x0100 |  | 0x0004 |  | 0x08 | 0x00 0x00 0x40 0x40 0x64 0x64 0x64 0x50 | CRCL CRCH
CH1:表示关闭 CH2:64% 6.4V CH3:100% 10.0V CH4:100% 8.0V
从机正 常回复 | Address | Function | Registro | RegLength | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes | 2bytes
| 0x60 | 0x10 | 0x0100 | 0x0004 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | 报错功能码 | 错误代码 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0xxx |  | CRCL CRCH

## 红外空调模块
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
红外-空调设备 注册设备类型为0xB1
红外模块需要先对码。在红外模块上操作，进入对码模式，把红外遥控器对着红外模块按一下，识别到红外遥控器型号。测试所匹配到的码库正确之后会保存空调型号代码。否则需要学习开、关空调指令。
模块优先使用配对的指令控制，只在配对不成功的时候使用学习的指令。
红外模块需要记住执行过的命令，连续一样的指令只执行最初的一条
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 12~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
协议输出RS485 |  |  |  | 半双工RS485输出
输出电源
辅助电源 | DC24V/1A
辅助电源接口 | DC 2.5mm插座
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0xB1
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0100 | 空调控制 参数组合见表1 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R |  | 见附表1。所有操作打包在一次红外指令里 |  | 附表1 | 寄存器高8位为状态码1，低8位为状态码2 | 表2
0x0101 | 空调控制 参数见表2 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R |  | 单个指令操作，见附表2.高8位表示按键值，低8位标识参数 |  | 含义 |  | 高8位 |  | 低8位
0x0102 | 指定空调品牌 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R |  | 2byte空调品牌代码。空调遥控匹配成功确认后写入。上位机在确定知道空调型号的情况下可以写入。 |  | 位 |  | 功能代码 |  | 参数
[12 empty] | 0 | 电源， | 1开，0关
[12 empty] | 1 | 风向 | 1自动风向， 0手动风向
0x0050 | 接收当前温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前温度；空调自己有温度传感器，无需发送 |  |  |  | 2
0x0051 | 当前自己测量到的温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带温度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff |  |  |  | 3 | 温度加 | 无
0x0056 | 接收当前湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前湿度，（显示用，如果没有收到不显示）无自动控制，主机不需要下发。 | 保存在RAM即可，掉电就没有了 |  |  | 4 | 温度减 | 无
0x0057 | 当前自己测量到的湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带湿度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff |  |  |  | 5 | 模式 | 0-自动 1-制冷 2-除湿 3-送风 4-制热
0x0058 | 目标湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 除湿时显示除湿的开始工作的湿度值 |  |  |  | 6 | 风速 | 0-自动 1-1级 2-2级 3-3级
0x0059 | 目标温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空 |  |  |  |  | 7 | 灯光 | 1-灯光开 0-灯光关
0x005A | 温度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 温度控制的deadband，默认为0x0019，表示2.5摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x005b | 湿度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 湿度控制的deadband，默认为0x0032，表示5%摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空
主机发送控制指令开启空调 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0100 | 0x00 | 0x01 | CRCL CRCH
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0100 | 0x00 | 0x01 | CRCL CRCH
备注：已提供给另外厂家的协议转换功能码定义如下，通过屏幕选择来支持不同的功能码。
参数名称 | 寄存器地址 | 参数 | Modbus | 参数范围及说明 | 默认值
| (16进制/10进制) | 类型 | 功能号
开关状态 | 0x0000 /0 | Uint16（R） | 0x03/04 | 0: Off | N/A
1: On
压缩机工作模式 | 0x0001 /1 | Uint16（R） | 0x03/04 | 0: Auto | N/A
1: Heat
2: Dry
3: Fan
4: Cool
风机工作模式 | 0x0002 /2 | Uint16（R） | 0x03/04 | Fan Speed
0: Auto
1..3: Pos. 1 .. Pos. 7
房间实时温度 | 0x0003 /3 | Uint16（R） | 0x03/04 | Current Temperature
0-40ºC (ºC/x10ºC)
房间实时湿度 | 0x0004 /4 | Uint16（R） | 0x03/04 | Current Humidity
0-100ºC (ºC/x10ºC)
空调开关状态 | 0x0100 /256 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | 0: Off | N/A
1: On
压缩机工作模式 | 0x0101 /257 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | 0: Auto | N/A
1: Heat
2: Dry
3: Fan
4: Cool
风机工作模式 | 0x0102 /258 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | Fan Speed
0: Auto
1..3: Pos. 1 .. Pos. 7
房间目标温度 | 0x0105 /259 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | Temperature Setpoint
0-40ºC (ºC/x10ºC)
房间目标湿度 | 0x0106 /260 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | Humidity Setpoint
0-100ºC (ºC/x10ºC)
Modbus从机地址(ADDRESS) | 0x0200 /512 | UINT16 | 0x03/06/16 | 0-255 | 1
读写
串行通信停止位(STOPBITS) | 0x0205 /517 | UINT16 |  | 0-1 | 0:1个停止位
|  | 读写 |  | 0:1个停止位
1:2个停止位
串行通信延时响应(RESPONSEDELAY) | 默认为0毫秒，最大延时250ms
0

## 12路IO
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
往HUB上注册的类型是0x80，当检测到类型位0x80时HUB需要用modbus协议查询12路端口的用途。每个端口只有开、关两种状态。每个口的作用可以修改
当HUB读取到类型是0x80的设备时，就知道是IO；再用RS485协议读取它的输出端口数量（12）、每个端口的输出类型。
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 110~240VAC
工作电流 | 0.1A
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 12个
每个口负载电流 | 3A |  |  | 干接点
寄存器地址 | 功能
0x0007 | 设备类型码 |  |  |  |  | R |  | 固定为0x80
0x0040 | AC-station 端口1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0041 | AC-station 端口2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0042 | AC-station 端口3 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0043 | AC-station 端口4 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0044 | AC-station 端口5 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0045 | AC-station 端口6 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0046 | AC-station 端口7 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0047 | AC-station 端口8 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0048 | AC-station 端口9 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0049 | AC-station 端口10 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x004a | AC-station 端口11 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x004b | AC-station 端口12 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0400 | 端口数量 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | ROM | 固定为12
0x0401 | 端口状态 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 低12位表示端口状态：0x000a表示端口2，4开(有输出)，1，3关
0x0440 | 端口1输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分 | 功能码
0x0441 | 端口2输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0442 | 端口3输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0443 | 端口4输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0444 | 端口5输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0445 | 端口6输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0446 | 端口7输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0447 | 端口8输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0448 | 端口9输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0449 | 端口10输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x044A | 端口11输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x044B | 端口12输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令;把寄存器地址0x0026~0x0029清零

## 双路干结点输出
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
往HUB上注册的类型是0x6A，当检测到类型位0x80时HUB需要用modbus协议查询12路端口的用途。每个端口只有开、关两种状态。每个口的作用可以修改
当HUB读取到类型是0x80的设备时，就知道是IO；再用RS485协议读取它的输出端口数量（12）、每个端口的输出类型。
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 110~240VAC
工作电流 | 0.1A
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 12个
每个口负载电流 | 3A |  |  | 干接点
寄存器地址 | 功能
0x0007 | 设备类型码 |  |  |  |  | R |  | 固定为0x80
0x0040 | AC-station 端口1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0041 | AC-station 端口2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0042 | AC-station 端口3 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0043 | AC-station 端口4 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0044 | AC-station 端口5 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0045 | AC-station 端口6 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0046 | AC-station 端口7 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0047 | AC-station 端口8 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0048 | AC-station 端口9 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0049 | AC-station 端口10 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x004a | AC-station 端口11 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x004b | AC-station 端口12 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0400 | 端口数量 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | ROM | 固定为12
0x0401 | 端口状态 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 低12位表示端口状态：0x000a表示端口2，4开(有输出)，1，3关
0x0440 | 端口1输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分 | 功能码
0x0441 | 端口2输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0442 | 端口3输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0443 | 端口4输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0444 | 端口5输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0445 | 端口6输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0446 | 端口7输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0447 | 端口8输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0448 | 端口9输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0449 | 端口10输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x044A | 端口11输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x044B | 端口12输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令;把寄存器地址0x0026~0x0029清零

## 蠕动泵模块
[设备类型功能列表20230214.xlsx]目录 | 返回目录
功能码位0xC0。
支持0x03、0x06、0x10指令
主动注册功能
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 8个 |  |  | 最多支持8个泵
每个口负载电流 | 2A
辅助电源 | DC24V/8A
电源接口 | 市电电源线
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0xC0
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 |  |  | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0080 | 按泵类型设置泵的工作周期 |  |  | 2byte | 16位无符号数 |  |  | W/R | RAM,掉电清空 | 高2位：表示泵的类型，低14位表示工作周期。周期单位位0.01秒。 例：0xE710表示把EC泵的工作周期设定为100.00秒 设置后根据寄存器0x0085泵的类型，修改寄存器0x0050~0x0057的值
[5 empty] | bit15，16 | bit14……bit0
[5 empty] | 泵类型 | 周期长度
0x0081 | 按泵类型设置泵的工作时长 |  |  | 2byte | 16位无符号数 |  |  | W/R | RAM,掉电清空 | 高2位：表示泵的类型，低14位表示工作时长。周期单位位0.01秒。 在每个工作周期的开始阶段运行 工作时长 的时间 设置后根据寄存器0x0085泵的类型，修改寄存器0x0058~0x005f的值
[5 empty] | bit15，16 | bit14……bit0
[5 empty] | 泵类型 | 工作时长
0x0082 | 指定对应的泵工作 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W | RAM,掉电清空 | 见附表1
[5 empty] | bit15~12 | bit11~8 | bit0~7
[5 empty] | 操作模式、 | 时长、次数 | 对应泵的状态
0x0083 | 模组工作状态 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | R | RAM,掉电清空 | bit15~8：对应泵8~1的工作状态，泵处于工作周期内，对应位为1.如指定泵1以设定的工作周期和工作时长运行3个周期，在3个周期未完成时状态都是1； bit7~0：泵的实时状态，转为1，不转为0
[5 empty] | bit15~8 |  | bit0~7
[5 empty] | 工作状态 |  | 对应泵的当前工作状态
0x0084 | 泵的状态 |  |  | 2byte | 16位无符号数 |  |  | R | ROM，非易失 | 高字节8位每一位对应是否存在泵。默认为0Xff 0xff，泵安装上从左到右依次为泵1~8；泵1对应高字节的Bit0，泵2对应Bit1，以此类推。为1表示对应的泵存在，0表示不存在。蠕动泵模块自己检测自己有几个蠕动泵
0x0085 | 每个泵的类型 |  |  | 2byte | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失 | 2个字节16位，每2位对应一个泵的类型。最低2位表示泵1的类型，bit2,3表示泵2的类型，以此类推。 0：表示未设置 1：表示PH+ 2：表示PH- 3：表示EC 默认为3，既2个字节都是0xff 0xff
0x0050 | 泵1的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0051 | 泵2的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0052 | 泵3的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0053 | 泵4的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0054 | 泵5的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0055 | 泵6的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0056 | 泵7的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0057 | 泵8的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0058 | 泵1的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0059 | 泵2的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x005A | 泵3的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x005B | 泵4的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x005C | 泵5的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x005D | 泵6的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x005E | 泵7的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x005F | 泵8的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0060
0x0061
0x0062
0x0063
0x0064
0x0065
0x0066
0x0067
0x0068
附表1：寄存器地址0x0082的写操作
[13 empty] | 操作名称 | 操作模式 | 参数 | 泵操作
[12 empty] | bit |  | 15~12 | 11~8 | 7~0
[13 empty] | 关闭指定的泵 | 0 | 0 | 0xff | 关闭bit7~0为1对应的泵，0xff：强制关闭所有的；0x01：关闭泵1 | 指令覆盖历史设置，每次更改后都以当前设置运行
[13 empty] | 指定泵运行次数 | 1 | 运行次数 | 泵8~1状态 | 根据预设的泵的运行周期和运行时间，bit0~7对应为1的泵，运行bit11~8所指定的次数。如0x110f表示泵1~4根据设定的运行周期运行一次。 若
[13 empty] | 指定运行时间 | 2 | 运行时间 |  | bit7~0为1对应的泵运行指定时间，时间长度由Bit15~12指定，单位为秒
3
4
5

## Aqua-pro从机模式协议
Aqua-Pro从机功能：采集PH\EC\水温，执行配肥相关操作
| 参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
| EC | 0~5 | 5%
| PH | 0~14 | 0.1
| 温度 | -20~50摄氏度 | +-1 |  | 在15~35范围的精度
| 工作电压 | 110V-240V
工作电流
| 工作温度范围 | 0~50摄氏度
支持命令：
0x03,0x06,0x10;
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0xC1
| 寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注
| 0x0001~0x000A | [7 empty] | MODBUS功能码、故障回复!A1
| 0x0008 | 复位 |  |  |  |  | W | RAM | 通用功能,见MODBUS功能部分 对这个寄存器写0xA54A，模块恢复出厂默认，
| 0x004A | 通讯模式选择 |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 高字节保留，填0xA5，防止被意外更改，低字节表示通讯类型，=0x00表示Beleaf的有自动注册的；0x01表示PHEC-B2的协议
这些寄存器（绿色）地址减去0x100，既为PHEC-B2模式下的寄存器地址 | 0x0100 | 温度补偿后的EC值 | ms | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 0x00 0x8D: 141表示1.41ms
| 0x0101 | PH |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 0x02 0xBC 700表示PH=7.00
| 0x0102 | 水温 | 摄氏度 | 1 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | =-9999表示EC传感器没接
| 0x0103 | 控制泵工作状态 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 用bit表示， bit1:蠕动泵1工作状态 bit2:蠕动泵2工作状态 bit3:蠕动泵3工作状态 bit4:蠕动泵4工作状态 bit5:蠕动泵5工作状态 bit6:蠕动泵6工作状态 bit7:蠕动泵7工作状态 bit8:蠕动泵8工作状态 bit9-bit16:写0
| 0x0104 | 报警状态 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | bit1：EC高报警 bit2:EC低报警 bit3：pH高报警 bit4：pH低报警 bit5：水温高报警 bit6：水温低报警 bit7：EC掉线 bit8：pH掉线 bit9-bit16:写0
| 0x0105 | 工作状态 |  | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM, | 0：表示关闭 1：表示开启
| 0x0106 | 当前工作配肥配方编号 | 0-9 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM, | 0：是表示没有工作配肥配方 1-9：对应工作配肥配方
| 0x0107 | 设置配肥配方 | 0~9 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM, | 1-9：对应工作配肥配方 如果没有设置时，默认当前工作配肥配方为1
| 0x0108 | EC目标值 |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM
| 0x0109 | EC deadband | ms/cm | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x010A | EC低警告值 |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM
| 0x010B | EC高警告值 |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM
| 0x010c | EC加液时间 | 秒 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x010D | EC加液间隔 | 秒 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x010E | EC最大加液循环次数 | 次 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x010F | pH目标值 |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM
| 0x0110 | pH deadban |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x0111 | pH低警告值 |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM
| 0x0112 | pH高警告值 |  | 2位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM
| 0x0113 | pH加液时间 | 秒 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x0114 | pH加液间隔 | 秒 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x0115 | pH最大加液循环次数 | 次 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM,
| 0x0116 | 控制泵执行有效性 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM | 用bit表示， bit1:蠕动泵1执行有效性 bit2:蠕动泵2执行有效性 bit3:蠕动泵3执行有效性 bit4:蠕动泵4执行有效性 bit5:蠕动泵5执行有效性 bit6:蠕动泵6执行有效性 bit7:蠕动泵7执行有效性 bit8:蠕动泵8执行有效性 bit9-bit16:写0
| 0x0129 | MODBUS地址 |  | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R |  | 保存在低字节
| 0x0136 | MODBUS地址 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM, | 在低字节
| 0x0148 | 恢复出厂默认设置 |  | 无， | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM | 对这个寄存器写0xA54A，模块恢复出厂默认，用0x06操作。Beleaf下用0x0008的寄存器，留给B2用
备注：读取Aqua-Pro水温参数
| 读取PHEC | Address | Function | Registro | Value | CRC16
|  | 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes | 2bytes
|  | 0x09 | 0x03 | 0x0100 | 0x0003 | CRCL CRCH
09 03 01 00 00 03 crcl clch
| 返回 | Address | Function | Registro | Value | CRC16
|  | 1byte | 1byte | 1bytes | 6bytes | 2bytes
|  | 0x09 | 0x03 | 0x0100 |  | CRCL CRCH
09 03 06 02 56 03 04 00 F8 4F 5C
返回
09 03 06 02 56 03 04 00 F8 4F 5C

## Sheet1
|  |  | 备注 |  |  | 设备型号
| 传感器类 | 类型注册码 | 类型码写在传感器、执行设备、协议转换器内部，可变类型的要能够通过软件接口修改 |  |  | 设备型号不能修改，给用户查看用
| 三合一传感器 | 0x01 | 寄存器地址0x0020开始湿度、温度、光照 |  |  | BLS-3
| 四合一传感器 | 0x03 | 寄存器地址0x0010开始CO2、湿度、温度、光照 CO2:单位PPM，16位无符号整型，无小数； 温度：有符号16位整型，以摄氏度为单位；1位小数； 湿度：无符号16位整型；1位小数。 光照：传光照百分比，16位无符号整型，1位小数； |  |  | BLS-4
| EC传感器（含水温数据） | 0x04 | EC：16位无符号整型 EC以ms/cm位单位，两位小数。如EC=1.41ms/cm 上报数据位141 温度：有符号16位整型，以摄氏度为单位；1位小数。
| PHEC传感器（无自动注册） | 0x05 | EC、温度同上，PH为16位无符号整型，2位小数。 |  |  | BSB-1
| PHEC水温传感器（自动注册） | 0x22
| PH传感器 | 0x06 | 同上
| PAR传感器 CH1（无自动注册） | 0X07 | umol/m2s，16位无符号，无小数 |  |  | BLS-PAR
| PAR传感器 CH1（数据通过协议转换模块读取，） | 0x23
| PAR传感器 CH2（数据通过协议转换模块读取，） | 0X08 | umol/m2s，16位无符号，无小数 取消通道2的par，只有一路灯需要使用par
| 数字回水水位传感器（数据通过协议转换模块读取） | 0x09 | 单位mm，16位无符号，无小数 暂不支持
| 数字补水水位传感器（无自动注册，主水桶的水位传感器，数据通过传感器本身的MODBUS协议） | 0x0A | 单位mm，16位无符号，无小数
| 数字补水水位传感器（主水桶的水位传感器，数据通过协议转换模块读取） | 0x21 | 单位mm，16位无符号，无小数
| 数字水位传感器（作用自定义，数据通过协议转换模块读取） | 0x0B | 单位mm，16位无符号，无小数 暂不支持
| 市电检测模块 | 0x0C | 电压有效值，单位V，16位无符号，1位小数。
| 土壤温湿度传感器（协议转换模块转接） | 0x0D | 温度：有符号16位整型，以摄氏度为单位；1位小数。 湿度：无符号16位整型；1位小数。
| 土壤温湿度传感器（MODbus直接读取） | 0x20
| 氧气传感器 | 0x0E | 单位mm，16位无符号，1位小数，单位%。告警用，氧气浓度低于18%关闭CO2输出。用户可设置触发其他设备如换气
功能自定义，需要在主机上设置；传感器注册为I/O输入设备后，HUB需要查询每个端口的功能，分配地址后使用MOD BUS协议查询 | I/O输入（24V或干结点输入，默认12路输入） | 0x0F | 注册时上报类型为0X0F,表示12路IO输入设备 | 输入功能定义 | 用途代码
|  |  |  | 自定义功能 | 0x10
|  |  |  | 回水上水位 | 0x11
|  |  |  | 回水下水位 | 0x12
|  |  |  | 补水上水位 | 0x13
|  |  |  | 补水下水位 | 0x14
|  |  |  | 市电掉电告警 | 0x15
|  |  |  | 烟雾传感器告警 | 0x16
|  |  |  | 漏水告警 | 0x17
| 流量传感器 | 0x30
| 可燃气体传感器 | 0x31 |  | 告警类传感器
设备类
AC-Station -1(单口AC station，注册上时类型码关联了用途) 每个设备只有开、关两种状态 | AC-Station -CO2 up | 0x41
| AC-Station -加热 | 0x42 |  |  |  | BDS-T1
| AC-Station -加湿 | 0x43 |  |  |  | BDS-H1
| AC-Station -除湿 | 0x44 |  |  |  | BDS-H2
| AC-Station -降温 | 0x45 |  |  |  | BDS-T2
| AC-Station -排气风扇 | 0x46
| AC-Station -进气风扇 | 0x47
| AC-Station -灯光开关 | 0x48 | 注：取消灯光类，灯光类开关控制客户直接用定时器设备。
| AC-Station -灌溉类设备 | 0x49 |  |  |  | BDS-I
| AC-Station -CO2 down | 0x4A
| AC-Station -泵 | 0x4B | 注册设备类型为泵，灌溉模块专用，每个泵代表一个水池，灌溉至少配一个泵 |  |  | BDS-PUMP
| timer | 0x4f |  |  |  | BDS-P1
往HUB上注册的类型是0x50，当检测到类型位0x50时HUB需要用modbus协议查询AC-STATION-4四个端口的用途，用途代码见右边。每个端口只有开、关两种状态。每个口的作用可以通过主机修改 | AC-Station4 每一个端口可单独设置 | 0x50 | 每个端口的类型 | 每个端口的类型 | 用途代码 | BCB-110x4
|  |  |  | AC-Station -CO2 | 0x41
|  |  |  | AC-Station -加热 | 0x42
|  |  |  | AC-Station -加湿 | 0x43
|  |  |  | AC-Station -除湿 | 0x44
|  |  |  | AC-Station -降温 | 0x45
|  |  |  | AC-Station -排气风扇 | 0x46
|  |  |  | AC-Station -进气风扇 | 0x47
|  |  | 注：取消灯光类，灯光类开关控制客户直接用定时器设备。 | AC-Station -灯光开关 | 0x48
|  |  |  | AC-Station -灌溉阀 | 0x49
|  |  |  | AC-Station -CO2 down | 0x4A
|  |  | 注：只有AC-station-1采用泵 | AC-Station -泵 | 0x4B
|  |  |  | timer | 0x4f
|  |  | 这4种状态自能被插座本身控制。 | 常开 | 0x70
|  |  |  | 常闭 | 0x71
|  |  |  | Local_cycle | 0x72
|  |  |  | Local_timer | 0x73
往HUB上注册的类型是0x80，当检测到类型位0x80时HUB需要用modbus协议查询12口24V/干结点输出设备的每个端口的用途，用途代码见右边；每个端口只有开、关两种状态 | 12路24V/干结点输出：每一个端口可单独设置 | 0x80 | 定义每个端口的用途类型 | 定义每个端口的用途类型 | 用途代码 | BCB-12
|  |  |  | AC-Station -CO2 | 0x41
|  |  |  | AC-Station -加热 | 0x42
|  |  |  | AC-Station -加湿 | 0x43
|  |  |  | AC-Station -除湿 | 0x44
|  |  |  | AC-Station -降温 | 0x45
|  |  |  | AC-Station -排气风扇 | 0x46
|  |  |  | AC-Station -进气风扇 | 0x47
|  |  |  | AC-Station -灯光开关 | 0x48
|  |  |  | AC-Station -回水泵/阀 | 0x49
|  |  |  | AC-Station -CO2 down | 0x4A
|  |  |  | AC-Station -泵 | 0x4B
|  |  |  | timer | 0x4f
往HUB上注册的类型是0x81，当检测到类型位0x81时HUB需要用modbus协议查询4口24V/干结点输出设备的每个端口的用途，用途代码见右边；每个端口只有开、关两种状态 | 4路24V/干结点输出：每一个端口可单独设置 | 0x81 | 定义每个端口的用途类型 | 同12路输出 | 同12路输出
| HVAC 控制器 4线 | 0x60 | 制冷Y、制热W、循环通风G |  |  | BTS-1
| HVAC 控制器 6线 | 0x61 | 制冷Y1、制冷Y2、制热W1、制热W2、循环通风G |  |  | BTS-2
| quest除湿机控制器 | 0x62 | 除湿压缩机COMP,风扇FAN
| HVAC 控制器 6线 | 0x67 | 控制转换阀O/B，压缩机Y，通风G，辅助加热E
预留注册为单功能的设备。 设备注册为全功能的HVAC控制器时，如果只需要其中部分功能，要把另外的功能禁用，通过主机或手机上设置 | HVAC 控制器 4线 | 0x63 | 制冷Y、循环通风G
| HVAC 控制器 6线 | 0x64 | 制冷Y1、制冷Y2、循环通风G
| HVAC 控制器 4线 | 0x65 | 制热Y、循环通风G
| HVAC 控制器 6线 | 0x66 | 制热W1、制热W2、循环通风G
红外模块，根据不同用途注册为不同类型的设备；注册为0xB2，0xB1时为除湿、制冷设备，只有开和关的状态;与I/O输出、AC-station设备不同的是设备的功能不能从主机上更改。 注册为自动模式时需要传参数。 注册为不同模式需要在红外控制模块上更改设置。 | 红外控制器 -除湿机 | 0XB2 | 注册为除湿设备，只有开/关模式
| 红外控制器 -空调 | 0XB1 | 注册为降温设备，只有开/关模式。 学习的红外开的指令包含温度信息，温度比目标制冷温度低。 |  |  | BRS-1
| 红外控制器 -除湿机 | 0XB3 | 注册为除湿机自动模式，需要指定目标湿度，开启后除湿机根据设定自己运行
| 红外控制器 -空调 | 0XB4 | 注册为空调自动模式，需要指定目标温度，开启后空调根据设定自己运行 在制冷模式下。（空调定义为降温设备） |  |  | BRS-1A
| 红外控制器 -加湿器 | 0xB5 | 注册为加湿设备，只有开/关模式 开
协议转换模块控制空调、除湿机； | 协议转换模块 -空调 | 0XB7 | 注册为降温设备，只有开/关模式
| 协议转换模块 -除湿机 | 0XB8 | 注册为除湿设备，只有开/关模式
| 协议转换模块 -空调 | 0xB9 | 注册为空调自动控制模式，需要下发控制参数
| 协议转换模块 -除湿机 | 0xBA | 注册为除湿机自动控制模式，需要下发控制参数
| 风扇调速器-降温设备 | 0xBB | 注册为风扇降温设备，需要下发工作模式、最低转速档位，最高转速档位，（档位用百分比），目标温度。如果是自动模式，调速器自己根据设定运行。如果是北控模式，则要指定工作状态（开、关、档位）
| 风扇调速器-自定义设备 | 0xBC | 当主机通过HUB把风扇更改为自定义设备时，风扇调速器根据主机指令工作。
| 蠕动泵控制器 | 0xc0 | 直流电机蠕动泵控制器，最多8通道
调光输出，光照PAR传感器也接在调光输出线路上 | LDA输出 自动分配通道 | 0x22 | 根据地址区分CH1，需要HUB自动分配通道：如果总线上没有注册过LDA，第一次注册进来的设置为CH1，分配CH1的地址给它；后注册进来的注册为CH2，分配CH2的地址。
| LDA输出 CH1 | 0x23
| LDA输出 CH2 | 0x24
| LDA输出-4 CH1 | 0X25 | 4路是预留给调光谱用的
| LDA输出-4 CH2 | 0X26
| DDL（设置调光参数，自动运行） | 0x27 | 接收设置参数，自己控制2个通道的运行
| PAR传感器 CH1（数据通过协议转换模块读取，接在Light上） | 0X07 | 通道选择在转换模块上设置
| PAR传感器 CH2（数据通过协议转换模块读取，接在Light上） | 0X08
0x01
0x03
0x04
0x05
0x06
0X07
0X07
0X08
0X08
0x09
0x0A
0x0B
0x0C
0x0D
0x0E
0x0F
0x20
0x21
0x22
0x22
0x23
0x23
0x24
0X25
0X26
0x27
0x30
0x31
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4f
0x50
0x60
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x80
0x81
0XB1
0XB2
0XB3
0XB4
0xB5
0XB7
0XB8
0xB9
0xBA
0xBB
0xBC
0xc0
类型注册码

## Sheet2
0x0046 | 校准指令 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM | /通知校准, 拆分为2个字节，低字节=0表示空闲，可以校准， //高字节表示校准内容0xE0：EC0 ; 0XE1 :EC1.413; 0XE2: pH7; 0xE3: pH4， //低字节表示校准状态，=0x01 表示收到通知校准指令，=0x11表示正在校准中，00表示校准完成；=0x21表示校准不成功（如校准EC=0的时候传感器放在溶液中，零点大于0.2；校准1.41的时候当前的EC小于0.8或大于2，PH测量值与校准值偏差超过2） 校准指令正确的话会立即返回应答，有没有校准成功需要在之后去读取状态
0x0048 | 恢复出厂默认设置 | 无， | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM | 对这个寄存器写0xA54A，模块恢复出厂默认，用0x06操作。