## BHIVE-I,E
BHIVE-E | 环境控制HUB
BHIVE-I | 灌溉控制HUB
使用与主机通讯的协议，往主机上注册
主机上根据HUB注册上来的类型提供不同的显示、设置界面
环境控制类HUB可以接所有的传感器和设备，BHIVE-I只能接灌溉用的传感器和设备，BHIVE-I对接入的设备进行过滤，如果不是，则提醒用户。 | [5 empty] | BHIVE-E功能
往主机注册
通过主机之间的协议与主机通讯
通过注册协议给传感器、控制器分配modbus地址并控制，方法见“注册协议”部分
|  |  |  | 到7月 | 开发需求
| BHIVE-E 环境控制类HUB | 最大数量 | BHIVE-I 灌溉控制HUB
接的传感器 | 四合一传感器 |  |  | BCM601 版本 | 需要开发，带屏幕的
| 三合一传感器 |  |  |  | 不开发
| 光照传感器 |  |  | 直接使用购买的485传感器，
| PH传感器 |  | PH传感器 |  | 合并开发
| EC/水温传感器 |  | EC/水温传感器
| PH/EC/水温传感器 |  | PH/EC/水温传感器
| O2传感器 |  |  |  | 需要开发，不带屏幕
| 水位传感器 |  | 水位传感器 |  | 开发，外购485水位，接转接盒，屏幕显示水位信息、位置编号
| 漏水传感器 |  | 漏水传感器 |  | 开发，
| 烟雾传感器 |  |  |  | 直接外购485烟雾传感器，地址改为指定地址
| 土壤EC、温度传感器 |  |  |  | 开发，外购485传感器，接转接盒，屏幕显示参数、位置编号
| 土壤湿度传感器 |  | 土壤湿度传感器
市电传感器
| 流量传感器 |  | 流量传感器
| I/O输入模块 |  | I/O输入模块 水位
接的控制设备 | AC-Station -CO2 up |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -CO2 down |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -加热 |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -加湿 |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -除湿 |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -降温 |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -排气风扇 |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -进气风扇 |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -灯光开关 |  |  | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -自定义 |  | AC-Station -灌溉类（泵或阀） | 使用已有的AC-STATION
| AC-Station -4（功能同上） |  | AC-Station -4 阀 | 使用已有的AC-STATION | 开发
| I/O输出模块 自定义 |  | I/O输出模块 阀
BTS-1 4线HVAC控制器
BTS-2 6线HVAC控制器
BHS-1 除湿机控制器
协议转换模块-空调
协议转换模块-除湿机
| 红外遥控模块-空调 |  |  |  | 需要开发
红外遥控模块-除湿机
红外遥控模块-加湿器
风扇调速器-降温
风扇调速器-自定义
| LDA |  |  | 已有

## 设备注册类型码
HUB根据自己是环境控制还是灌溉控制往往主机上注册。
0Xf6表示灌溉主机，F5表示环控主机
HUB往服务器上注册设备、传感器时同时注册设备的型号、名字、功能代码。其中名字可被修改，其他的不能改
|  |  | 备注 |  |  | 设备型号
| 传感器类 | 类型注册码 | 类型码写在传感器、执行设备、协议转换器内部，可变类型的要能够通过软件接口修改 |  |  | 设备型号不能修改，给用户查看用
| 三合一传感器 | 0x01 | 寄存器地址0x0020开始湿度、温度、光照 |  |  | BLS-3
| 四合一传感器 | 0x03 | 寄存器地址0x0010开始CO2、湿度、温度、光照 CO2:单位PPM，16位无符号整型，无小数； 温度：有符号16位整型，以摄氏度为单位；1位小数； 湿度：无符号16位整型；1位小数。 光照：传光照百分比，16位无符号整型，1位小数； |  |  | BLS-4
| EC传感器（含水温数据） | 0x04 | EC：16位无符号整型 EC以ms/cm位单位，两位小数。如EC=1.41ms/cm 上报数据位141 温度：有符号16位整型，以摄氏度为单位；1位小数。
| PHEC传感器 | 0x05 | EC、温度同上，PH为16位无符号整型，2位小数。 |  |  | BSB-1
| PH传感器 | 0x06 | 同上
| PAR传感器 CH1（数据通过协议转换模块读取，） | 0X07 | umol/m2s，16位无符号，无小数 |  |  | BLS-PAR
| PAR传感器 CH2（数据通过协议转换模块读取，） | 0X08 | umol/m2s，16位无符号，无小数 取消通道2的par，只有一路灯需要使用par
| 数字回水水位传感器（数据通过协议转换模块读取） | 0x09 | 单位mm，16位无符号，无小数 暂不支持
| 数字补水水位传感器（主水桶的水位传感器，数据通过协议转换模块读取） | 0x0A | 单位mm，16位无符号，无小数
| 数字水位传感器（作用自定义，数据通过协议转换模块读取） | 0x0B | 单位mm，16位无符号，无小数 暂不支持
| 市电检测模块 | 0x0C | 电压有效值，单位V，16位无符号，1位小数。
| 土壤温湿度传感器（协议转换模块转接） | 0x0D | 温度：有符号16位整型，以摄氏度为单位；1位小数。 湿度：无符号16位整型；1位小数。
| 氧气传感器 | 0x0E | 单位mm，16位无符号，1位小数，单位%。告警用，氧气浓度低于18%关闭CO2输出。用户可设置触发其他设备如换气
功能自定义，需要在主机上设置；传感器注册为I/O输入设备后，HUB需要查询每个端口的功能，分配地址后使用MOD BUS协议查询 | I/O输入（24V或干结点输入，默认12路输入） | 0x0F | 注册时上报类型为0X0F,表示12路IO输入设备 | 输入功能定义 | 用途代码
|  |  |  | 自定义功能 | 0x10
|  |  |  | 回水上水位 | 0x11
|  |  |  | 回水下水位 | 0x12
|  |  |  | 补水上水位 | 0x13
|  |  |  | 补水下水位 | 0x14
|  |  |  | 市电掉电告警 | 0x15
|  |  |  | 烟雾传感器告警 | 0x16
|  |  |  | 漏水告警 | 0x17
| 流量传感器 | 0x30
| 可燃气体传感器 | 0x31 |  | 告警类传感器
设备类
AC-Station -1(单口AC station，注册上时类型码关联了用途) 每个设备只有开、关两种状态 | AC-Station -CO2 up | 0x41
| AC-Station -加热 | 0x42 |  |  |  | BDS-T1
| AC-Station -加湿 | 0x43 |  |  |  | BDS-H1
| AC-Station -除湿 | 0x44 |  |  |  | BDS-H2
| AC-Station -降温 | 0x45 |  |  |  | BDS-T2
| AC-Station -排气风扇 | 0x46
| AC-Station -进气风扇 | 0x47
| AC-Station -灯光开关 | 0x48 | 注：取消灯光类，灯光类开关控制客户直接用定时器设备。
| AC-Station -灌溉类设备 | 0x49 |  |  |  | BDS-I
| AC-Station -CO2 down | 0x4A
| AC-Station -泵 | 0x4B | 注册设备类型为泵，灌溉模块专用，每个泵代表一个水池，灌溉至少配一个泵 |  |  | BDS-PUMP
| timer | 0x4f |  |  |  | BDS-P1
往HUB上注册的类型是0x50，当检测到类型位0x50时HUB需要用modbus协议查询AC-STATION-4四个端口的用途，用途代码见右边。每个端口只有开、关两种状态。每个口的作用可以通过主机修改 | AC-Station4 每一个端口可单独设置 | 0x50 | 每个端口的类型 | 每个端口的类型 | 用途代码 | BCB-110x4
|  |  |  | AC-Station -CO2 | 0x41
|  |  |  | AC-Station -加热 | 0x42
|  |  |  | AC-Station -加湿 | 0x43
|  |  |  | AC-Station -除湿 | 0x44
|  |  |  | AC-Station -降温 | 0x45
|  |  |  | AC-Station -排气风扇 | 0x46
|  |  |  | AC-Station -进气风扇 | 0x47
|  |  | 注：取消灯光类，灯光类开关控制客户直接用定时器设备。 | AC-Station -灯光开关 | 0x48
|  |  |  | AC-Station -灌溉阀 | 0x49
|  |  |  | AC-Station -CO2 down | 0x4A
|  |  | 注：只有AC-station-1采用泵 | AC-Station -泵 | 0x4B
|  |  |  | timer | 0x4f
|  |  | 这4种状态自能被插座本身控制。 | 常开 | 0x70
|  |  |  | 常闭 | 0x71
|  |  |  | Local_cycle | 0x72
|  |  |  | Local_timer | 0x73
往HUB上注册的类型是0x80，当检测到类型位0x80时HUB需要用modbus协议查询12口24V/干结点输出设备的每个端口的用途，用途代码见右边；每个端口只有开、关两种状态 | 12路24V/干结点输出：每一个端口可单独设置 | 0x80 | 定义每个端口的用途类型 | 定义每个端口的用途类型 | 用途代码 | BCB-12
|  |  |  | AC-Station -CO2 | 0x41
|  |  |  | AC-Station -加热 | 0x42
|  |  |  | AC-Station -加湿 | 0x43
|  |  |  | AC-Station -除湿 | 0x44
|  |  |  | AC-Station -降温 | 0x45
|  |  |  | AC-Station -排气风扇 | 0x46
|  |  |  | AC-Station -进气风扇 | 0x47
|  |  |  | AC-Station -灯光开关 | 0x48
|  |  |  | AC-Station -回水泵/阀 | 0x49
|  |  |  | AC-Station -CO2 down | 0x4A
|  |  |  | AC-Station -泵 | 0x4B
|  |  |  | timer | 0x4f
往HUB上注册的类型是0x81，当检测到类型位0x81时HUB需要用modbus协议查询4口24V/干结点输出设备的每个端口的用途，用途代码见右边；每个端口只有开、关两种状态 | 4路24V/干结点输出：每一个端口可单独设置 | 0x81 | 定义每个端口的用途类型 | 同12路输出 | 同12路输出
| HVAC 控制器 4线 | 0x60 | 制冷Y、制热W、循环通风G |  |  | BTS-1
| HVAC 控制器 6线 | 0x61 | 制冷Y1、制冷Y2、制热W1、制热W2、循环通风G |  |  | BTS-2
| quest除湿机控制器 | 0x62 | 除湿压缩机COMP,风扇FAN
| HVAC 控制器 6线 | 0x67 | 控制转换阀O/B，压缩机Y，通风G，辅助加热E
预留注册为单功能的设备。 设备注册为全功能的HVAC控制器时，如果只需要其中部分功能，要把另外的功能禁用，通过主机或手机上设置 | HVAC 控制器 4线 | 0x63 | 制冷Y、循环通风G
| HVAC 控制器 6线 | 0x64 | 制冷Y1、制冷Y2、循环通风G
| HVAC 控制器 4线 | 0x65 | 制热Y、循环通风G
| HVAC 控制器 6线 | 0x66 | 制热W1、制热W2、循环通风G
红外模块，根据不同用途注册为不同类型的设备；注册为0xB2，0xB1时为除湿、制冷设备，只有开和关的状态;与I/O输出、AC-station设备不同的是设备的功能不能从主机上更改。 注册为自动模式时需要传参数。 注册为不同模式需要在红外控制模块上更改设置。 | 红外控制器 -除湿机 | 0XB2 | 注册为除湿设备，只有开/关模式
| 红外控制器 -空调 | 0XB1 | 注册为降温设备，只有开/关模式。 学习的红外开的指令包含温度信息，温度比目标制冷温度低。 |  |  | BRS-1
| 红外控制器 -除湿机 | 0XB3 | 注册为除湿机自动模式，需要指定目标湿度，开启后除湿机根据设定自己运行
| 红外控制器 -空调 | 0XB4 | 注册为空调自动模式，需要指定目标温度，开启后空调根据设定自己运行 在制冷模式下。（空调定义为降温设备） |  |  | BRS-1A
| 红外控制器 -加湿器 | 0xB5 | 注册为加湿设备，只有开/关模式 开
协议转换模块控制空调、除湿机； | 协议转换模块 -空调 | 0XB7 | 注册为降温设备，只有开/关模式
| 协议转换模块 -除湿机 | 0XB8 | 注册为除湿设备，只有开/关模式
| 协议转换模块 -空调 | 0xB9 | 注册为空调自动控制模式，需要下发控制参数
| 协议转换模块 -除湿机 | 0xBA | 注册为除湿机自动控制模式，需要下发控制参数
| 风扇调速器-降温设备 | 0xBB | 注册为风扇降温设备，需要下发工作模式、最低转速档位，最高转速档位，（档位用百分比），目标温度。如果是自动模式，调速器自己根据设定运行。如果是北控模式，则要指定工作状态（开、关、档位）
| 风扇调速器-自定义设备 | 0xBC | 当主机通过HUB把风扇更改为自定义设备时，风扇调速器根据主机指令工作。
| 蠕动泵控制器 | 0xc0 | 直流电机蠕动泵控制器，最多8通道
调光输出，光照PAR传感器也接在调光输出线路上 | LDA输出 自动分配通道 | 0x22 | 根据地址区分CH1，需要HUB自动分配通道：如果总线上没有注册过LDA，第一次注册进来的设置为CH1，分配CH1的地址给它；后注册进来的注册为CH2，分配CH2的地址。
| LDA输出 CH1 | 0x23
| LDA输出 CH2 | 0x24
| LDA输出-4 CH1 | 0X25 | 4路是预留给调光谱用的
| LDA输出-4 CH2 | 0X26
| DDL（设置调光参数，自动运行） | 0x27 | 接收设置参数，自己控制2个通道的运行
| PAR传感器 CH1（数据通过协议转换模块读取，接在Light上） | 0X07 | 通道选择在转换模块上设置
| PAR传感器 CH2（数据通过协议转换模块读取，接在Light上） | 0X08

## 注册协议
传感器、设备每次上电后，持续监听总线时间随机1~1000ms，当监听过程中总线都是空闲时往总线上广播注册码。如果监听过程中发现总线忙，等待接收完成，数据处理后再重复监听注册过程。
每个传感器、设备需要自己产生自己的唯一ID，4个字节，ID产生后就不能改变。可由芯片的唯一ID经过处理获得。
注册分配RS485地址时保留0xE0~0xE1,做为保留地址，无需注册，HUB主动扫描.扫描间隔30秒，无应答超时500ms。0XE0为烟雾报警器
自定义注册格式
| 名称 | 长度 | 内容 | 例子
| 协议头 | 1byte | 数据包的开头，指明该调数据为注册指令 | 固定为：0XFA
| 应答码 | 1bit | ACK/REPLY | 0x81/0x01
| 功能码 | 7bit | 注册/读取/控制命令等
| 目标地址 | 4bytes
| 数据长度 | 1byte | 以字节为单位的数据长度N
| 数据区 | N bytes
| CRC16 | 2bytes | 从协议头开始到数据区结束，低字节在前
v 设备上电后总线上的主机上报请求ID命令或模块设备在独立上电(1000+Rand(1000))ms后时，主动广播自身的注册信息给主机（0xF5/0XF6）；每条总线上，只能同时有一台主机类设备(0xF5/F6)。
v 从机发出注册指令后，需要等待主机的注册指令；收到主机的回复指令后表示注册成功，将主机提供的主机ID和分配给从机的Modbus-ID地址保存后，停止主动发送注册协议，并等待主机的查询或者控制协议。
v 从机如果没有收到主机回复指令，表示本次注册失败；等待60秒后重新再次主动发送注册协议，直到注册成功为止。
v 如果主机上的设备注册已满，会向注册的从机回复一条注册失败，设备已满的指令，本机停止发送注册指令，直到设备重新上电清空缓存为止。
v 每次注册指令发送前，需要检测当前总线状态；如果总线处于接收状态，则延时（5+R（10)）ms再发生数据，防止主动发送数据造成的总线数据错误。
v 设备功能码为0x00(从机注册广播协议）。
v 设备广播目标主机地址ID为0x00 0x00 0x00 0x00。
v 设备等待60秒没有收到主机的任何数据，包括数据采集、控制修改等，将主机的设备信息清空，重新进入注册状态。
v 设备为从机，设备子ID为子类型对应值。
v CRC为16bits， CRCH为CRC校验高字节，CRCL为CRC校验低字节。
v 设备上电后，主机设备在需要的情况下手动发送请求ID指令，从机收到指令后，从机设备向总线内的主机发送自身的设备信息，并更新自身对应的主机信息（切换到协议3-2）；
v 在主机收到从机的回复指令表示连接注册成功，将收到的从机ID记录。
v 设备功能码为0x7F(主机注册广播协议）。
v 设备广播目标地址ID为0xFF 0xFF 0xFF 0xFF。
v CRC为16bits， CRCH为CRC校验高字节，CRCL为CRC校验低字节。
v 该协议会更换从机的主机设备信息；
v 主机收到本协议后，判断地址码是否一致，如果不一致，将回复另一台主机设备表示总线主机重复，且本机也提示总线主机重复。
[7 empty] | 数据区 |  |  |  |  | 备注
序号 |  | 方向 | 协议头 | 应答码/功能码 | 目标地址ID | 数据长度 | 设备modbus地址 | 设备类型 | 自身地址码ID | CRC | 是否回复
1 | 主机广播通知设备注册 |  | 0xFA | 0x7F | 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF | 0x06 | 0xF5 | 0xF5 | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0xxx 0xxx | 是 | 默认modbus地址为0xF7
2 | 从机模块主动广播注册设备ID给主机 |  | 0xFA | 0x00 | 0x00 0x00 0x00 0x00 | 0x06 | 0x60 | 0x41 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0xxx 0xxx | 是 | 上电自动注册，485地址为当前模块里面的地址，告知主机主机的设备类型和ID，主机收到后给它分配modbus地址 设备上电后总线上的主机上报请求ID命令或模块设备在独立上电(1000+Rand(1000))ms后时，主动广播自身的注册信息给主机（）；每条总线上，只能同时有一台主机设备。  从机发出注册指令后，需要等待主机的注册指令；收到主机的回复指令后表示注册成功，将主机提供的主机ID和分配给从机的Modbus-ID地址保存后，停止主动发送注册协议，并等待主机的查询或者控制协议。  从机如果没有收到主机回复指令，表示本次注册失败；等待60秒后重新再次主动发送注册协议，直到注册成功为止。
3 | 从机模块被动注册设备ID给主机 |  | 0xFA | 0x80 | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0x06 | 0x60 | 0x41 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0xxx 0xxx | 是 | 应答主机查询，告知主机主机的设备类型和ID，需要指定主机的ID
4 | 主机应答从机的注册请求 |  | 0xFA | 0x80 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0x06 | 0xxx | 0xF5 | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0xxx 0xxx | 否 | 设备485ID 0xxx为主机分配给从机的modbus地址
5 | 主机回复设备：注册设备已满，回复注册失败 |  | 0xFA | 0x80 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0x01 | 0xff |  |  | 0xxx 0xxx | 否 |  如果主机上的设备注册已满，会向注册的从机回复一条注册失败，设备已满的指令，本机停止发送注册指令，直到设备重新上电清空缓存为止。  每次注册指令发送前，需要检测当前总线状态；如果总线处于接收状态，则延时（5+R（10)）ms再发生数据，防止主动发送数据造成的总线数据错误。  设备等待60秒没有收到主机的任何数据，包括数据采集、控制修改等，将主机的设备信息清空，重新进入注册状态。  CRC为16bits， CRCH为CRC校验高字节，CRCL为CRC校验低字节。
6 | 从机设备手动发送注册 |  | 0xFA | 0x81 | 0x00 0x00 0x00 0x00 | 0x06 | 0x60 | 0x41 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0xxx 0xxx | 根据状态 | 模块通过按键主动向主机上报注册协议，长按3秒模块上的按键将主动发送该协议。  发送完成后，模块上的指示灯将连续快闪5秒表示发送协议成功。  主机接收到模块注册指令后，如果该设备未注册、或模块的MODBUS地址与其他地址冲突，则将该模块数据添加到对应的ID列表中，并且应答注册请求分配MODBUS 地址完成注册动作，否则不回复。 设备类型指从机的设备类型，设备子类型用来表示模块的类型,根据设备表的类型填写。
7 | 主机查询设备指示命令 （从机ID匹配目标ID的设备灯持续闪一分钟） | [10 empty] | 取消，在485协议里实现
8 | 主机修改从机的注册设备类型 |  | 0xFA | 0x09 | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0x06 | 0xxx | 0xxx | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0xxx 0xxx | 是 | 修改从机设备类型指令，功能码0x09，需要指定从机的ID地址才能改，modbus地址为主机分配给从机的modbus地址，设备类型为修改后的从机设备类型。 修改成功，回复一条9号命令，否则返回10号修改失败指令 | 特定设备才需要支持该指令
9 | 从机模块应答注册设备ID、类型给主机 |  | 0xFA | 0x89 | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0x06 | 0xxx | 0xxx | 0x12 0x34 0x56 0x78 | 0xxx 0xxx | 否 | 类型修改成功，把设备类型、MODBUS地址返回给主机
10 | 从机模块应答注册设备ID、类型给主机 |  | 0xFA | 0x89 | 0x77 0x88 0x99 0xaa | 0x01 | 0xff |  |  | 0xxx 0xxx | 否 | 修改失败，不能修改

## MODBUS功能码、故障回复
当主机使用功能码0x03/0X06/0X10查询时，回复错误代码
MODbus通讯必须指定从机地址，只有读取从机地址的指令支持广播读取
MODbus分配给传感器和设备的地址范围位 0x02~0xdf；
MODbus 地址0x00为广播地址
MODbus 地址范围0xe0~ef为直接读取，留给不能注册的设备。0xef为原PHEC传感器的超级地址。0xee规划给par传感器
MODbus 地址0xf0~0xff预留
从机报错的格式固定如下，功能码0x81表示故障报警
从机报 错回复 | Address | Function | 错误代码 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0xxx |  | CRCL CRCH
功能码0x06:对单个寄存器写入设置，数据结构如下
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 写1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc
| Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0060 | 0x01 | 0x64 | CRCL CRCH
| 从机MODBUS地址 |  |  | 正常重复主机写的内容
从机正 常回复 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0060 | 0x01 | 0x64 | CRCL CRCH
从机报 错回复
| Address | 报错功能码 | 错误代码 |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0xxx |  |  | CRCL CRCH
功能码0x03：读连续指定长度寄存器的值，数据结构如下
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 读取寄存器的数量 | crc
| Address | Function | Registro | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes | 2bytes
| 0x60 | 0x03 | 0x1000 | 0x0001 | CRCL CRCH
数据长度以字节为单位 一个寄存器值的数据长度为2字节
从机正 常回复 | Address | Function | DataLen | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes
| 0x60 | 0x03 | 0x02 | 0x0001 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | 报错功能码 | 错误代码 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0xxx |  | CRCL CRCH
功能码0x10：对多个连续的寄存器进行写操作。数据结构，
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 |  | 目标寄存器开始的地址 |  | 写入寄存器的数量 | 写入数据的长度 | 写入的数据
| Address | Function |  | Registro |  | RegLength | Length | Value | CRC16
| 1byte | 1byte |  | 2bytes |  | 2bytes | 1byte | 8bytes | 2bytes
| 0x60 | 0x10 |  | 0x0F00 |  | 0x0004 | 0x08 |  | CRCL CRCH
从机正 常回复 | Address | Function | Registro | RegLength | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes | 2bytes
| 0x60 | 0x10 | 0x0f00 | 0x0004 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | 报错功能码 | 错误代码 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0xxx |  | CRCL CRCH
错误代码
1 | 不合法功能代码 | 从机接收的是一种不能执行功能代码。发出查询命令后，该代码指示无程序功能。
2 | 不合法数据地址 | 接收的数据地址，是从机不允许的地址。
3 | 不合法数据 | 查询数据区的值是从机不允许的值。
4 | 从机设备故障 | 从机执行主机请求的动作时出现不可恢复的错误。
5 | 确认 | 从机已接收请求处理数据，但需要较长 的处理时间，为避免主机出现超时错误而发送该确认响应。主机以此再发送一个“查询程序完成”未决定从机是否已完成处理。
6 | 从机设备忙碌 | 从机正忙于处理一个长时程序命令，请 求主机在从机空闲时发送信息。
7 | 否定 | 从机不能执行查询要求的程序功能时，该代码使用十进制 13 或 14 代码，向主机返回一个“不成 功的编程请求”信息。主机应请求诊断从机的错误信息。
8 | 内存奇偶校验错误 | 从机读扩展内存中的数据时，发现有奇 偶校验错误，主机按从机的要求重新发送数据请求。
MODBUS 通用寄存器地址,设备和传感器都要支持以下寄存器
REGISTERS TABLE |  |  |  |  | 说明
寄存器地址 | 功能描述 | 读写操作
Registro | Description | Accesso① | 发送端 | 接收端
0x0000 | 连接测试 | R | 主机 | 从机 | 对这个寄存器读操作，从机指示灯闪.单独读操作才有响应，连续读多个寄存器时读到该寄存器并不响应
0x0001-0x0002 | Firmware Version | R | 主机 | 从机 | 从机的软件版本
0x0003-0x0004 | 设备ID | R | 主机 | 从机 | 4个字节的设备唯一码
0x0005 | Communication | R/W | 主机 | 从机
0x0006 | Device Address | R/W | 主机 | 从机 | modbus地址。地址位于低字节
0x0007 | 设备类型码 | R | 主机 | 从机 | 注册到主机的设备类型，类型定义见“设备类型码表”。设备类型码不能通过MODBUS协议更改。支持更改的只能通过注册协议更改。设备类型码在低字节
0x0008 | 恢复出厂默认设置 | W | 主机 | 从机 | 对这个寄存器写操作，从机恢复出厂默认设置，根据从机类型执行。MODBUS地址不改变。只支持0x06功能码操作。
0x0009~0x000a | 时间戳 | W | 主机 | 从机 | 对这个寄存器写操作，告诉从机当前时间，以2000.01.01 00:00:00到当前的秒数。32位，约表示到2136年.本指令支持广播
修改从机地址功能
如果主机不知道从机地址，用广播协议读取设备的MODBUS地址
主机广播读取从机地址 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 读1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc
| Address | Function | Registro | 读取寄存器数量 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte |  | 2bytes
| 0x00 | 0x03 | 0x0006 | 0x0001 |  | CRCL CRCH
从机回复地址 | 本机modbus地址 | 功能码 | 数据长度 | 读1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc
| Address | Function | 长度 | 地址数据 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte |  | 2bytes
| 0x64 | 0x03 | 0x0002 | 0x0064 |  | CRCL CRCH
主机收到从机地址后，再用0x06的功能码修改0x0006地址寄存器的MODBUS地址，地址位于低位
恢复出厂默认设置指令
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 写1个寄存器 1个寄存器占2字节 |  | crc
| Address | Function | Registro | 值（实际并未写入到哪里，防止误操作） 如果值不是0xAA55，返回错误代码3 |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0008 | 0xAA55 |  | CRCL CRCH
| 从机MODBUS地址 |  |  | 正常重复主机写的内容
从机正 常回复 | Address | Function | Registro | 值 | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0008 | 0xAA55 |  | CRCL CRCH
从机报 错回复
| Address | 报错功能码 | 错误代码 |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x03 |  |  | CRCL CRCH

## 三合一传感器
三合一传感器功能：采集温湿度、光照，往主机注册的注册类型码为0x01
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
温度测量 | -20~50℃ | ±1℃@25℃ | 2~8s
湿度测量 | 0%~100% | 3% | 8s
光照测量 | 0%~100% | 1% |  | 光照强度参考值 用于区分白天黑夜
工作电压 | 9~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0x01
温度校准功能： | 主机告诉从机当前的实际温度值（寄存器地址0x24），从机计算自己原始测量到的温度值To与校准目标温度值Tc的偏差，并保存偏差值（To-TC，有符号，寄存器地址0x27）。校准后输出值为：原始测定温度To+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
湿度校准功能： | 主机告诉从机当前的实际温度值（寄存器地址0x23），从机计算自己原始测量到的湿度值Ho与校准目标温度值Hc的偏差，并保存偏差值（Ho-HC，有符号，寄存器地址0x26）。校准后输出值为：原始测定温度Ho+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
光照校准功能： | 主机告诉从机当前的光照百分比（寄存器地址0x25），从机 计算自己原始测量到的湿度值Lo与校准目标光照百分比值Lc的偏差，并保存偏差值（Lo-LC，有符号，寄存器地址0x28）。校准后输出值为：原始测定温度Lo+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
备注：目前三合一传感器的温湿度、光造数据存在地址为0x0020、0x0021、0x0022的寄存器上。后续开发增加地址0x0011、0x0012、0x0013的寄存器存温湿度、光照数据，与四合一统一；兼容2个地址。
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理
0x0011 | 湿度 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | 模块/传感器中数据保存方法 | 0x0235表示湿度为56.5%
0x0012 | 温度 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 0xffcc表示-5.2℃
0x0013 | 光照 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 0x0235表示当前亮度为传感器能测到最大亮度的56.5%，如果数据大于1000，都当作100% | AD读数与满量程AD值的比值
0x0023 | 主机告诉从机当前实际湿度值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 主机告诉传感器当前实际湿度值，临时存储，用于湿度校准。校准后输出值和校准值一致
0x0024 | 主机告诉从机当前实际温度值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W | RAM,掉电清空 | 主机告诉传感器当前实际温度值，临时存储，用于温度校准
0x0025 | 主机告诉从机当前实际光照百分比 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 主机告诉传感器当前实际光照百分比值，临时存储，用于湿度校准，校准后改变偏差值。
0x0026 | 湿度校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | ROM，非易失 | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0027 | 温度校准偏差值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | ROM，非易失 | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0028 | 光照校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | ROM，非易失 | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 把寄存器地址0x0026~0x0028清零
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 备注 | 软件处理
0x0020 | 湿度 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | 0x0235表示湿度为56.5%
0x0021 | 温度 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | 0xffcc表示-5.2℃
0x0022 | 光照 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | 0x0235表示当前亮度为传感器能测到最大亮度的56.5%，如果数据大于1000，都当作100% | AD读数与满量程AD值的比值
0x0023 | 主机告诉从机当前实际湿度值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际湿度值，临时存储，用于湿度校准。校准后输出值和校准值一致
0x0024 | 主机告诉从机当前实际温度值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际温度值，临时存储，用于温度校准
0x0025 | 主机告诉从机当前实际光照百分比 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | 主机告诉传感器当前实际光照百分比值，临时存储，用于湿度校准，校准后改变偏差值。
0x0026 | 湿度校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0027 | 温度校准偏差值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0028 | 光照校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | 把寄存器地址0x0026~0x0028清零
校准温度指令
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 校准目标温度 |  | crc | 备注
| Address | Function | Registro | States |  | CRC16 | 校准温度为24.3摄氏度，传感器会把当前测量到的温度修正为24.3摄氏度，并计算原始测量到的温度与24.3之间的偏差值，并保存在地址为0x0027的寄存器里。收到后进入校准模式，连续采集10~30秒温度数据，确保温度值稳定。
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte | 1byte | 2bytes
| 0x18 | 0x06 | 0x0024 | 0x00f3 | 0x64 | CRCL CRCH
| 从机MODBUS地址 |  |  | 正常重复主机写的内容 |  |  | 备注
从机正 常回复 | Address | Function | 错误代码 |  |  | CRC16 | 错误代码0x05表示收到，但需要时间处理
| 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x05 | 0x05 | 0x64 | CRCL CRCH
在校准过程中，对温度的查询会提示忙
| Address | 报错功能码 | 错误代码 |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x06 |  |  | CRCL CRCH
备注：目前的3合1传感器支持以下这条指令：连续读取温湿度、光照；连接测试（读寄存器0x0000）
读取温湿度信息 | Address | Function | Registro | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes | 2bytes
| 0x18 | 0x03 | 0x0020 | 0x0003 | CRCL CRCH
18 03 00 20 00 03 06 08
| Address | Function |  | DataLen | Value |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte |  | 1byte | 6bytes |  |  | 2bytes
[5 empty] | 湿度 | 温度 | 光照
| 0x18 | 0x03 |  | 0x06 | 0x0235 | 0x00EB | 0x0001 | CRCL CRCH
18 03 06 02 35 00 EB 00 01 BA F7

## 四合一传感器
四合一传感器功能：采集温湿度、光照，往主机注册的注册类型码为0x03
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
CO2 | 400~5000 | 50PPM
温度测量 | -20~50℃ | ±1℃@25℃ | 2~8s
湿度测量 | 0%~100% | 3% | 8s
光照测量 | 0%~100% | 1% |  | 光照强度参考值 用于区分白天黑夜
工作电压 | 9~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0x03
温度校准功能： | 主机告诉从机当前的实际温度值（寄存器地址0x24），从机计算自己原始测量到的温度值To与校准目标温度值Tc的偏差，并保存偏差值（To-TC，有符号，寄存器地址0x27）。校准后输出值为：原始测定温度To+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
湿度校准功能： | 主机告诉从机当前的实际温度值（寄存器地址0x23），从机计算自己原始测量到的湿度值Ho与校准目标温度值Hc的偏差，并保存偏差值（Ho-HC，有符号，寄存器地址0x26）。校准后输出值为：原始测定温度Ho+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
光照校准功能： | 主机告诉从机当前的光照百分比（寄存器地址0x25），从机 计算自己原始测量到的湿度值Lo与校准目标光照百分比值Lc的偏差，并保存偏差值（Lo-LC，有符号，寄存器地址0x28）。校准后输出值为：原始测定温度Co+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。
CO2校准功能： | 主机告诉从机当前的CO2浓度PPM（写寄存器地址0x30），从机 计算自己原始测量到的CO2浓度Co与校准目标的浓度值Cc的偏差，并保存偏差值（Co-Cc，有符号，寄存器地址0x29）。校准后输出值为：原始测定温度Lo+偏差值。收到校准指令后进入校准，返回一条收到校准的确认指令（功能码0x81，错误代码0x5）。校准过程中收到查询指令都返回设备忙指令（功能码0x81，错误代码0x06）。校准持续时间5~10分钟，在这个过程中主机重复读取时间，告诉从机忙。
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0010 | 二氧化碳浓度 | ppm | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | 模块/传感器中数据保存方法
0x0011 | 湿度 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 0x0235表示湿度为56.5%
0x0012 | 温度 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 0xffcc表示-5.2℃
0x0013 | 光照 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 0x0235表示当前亮度为传感器能测到最大亮度的56.5%，如果数据大于1000，都当作100% | AD读数与满量程AD值的比值
0x0023 | 主机告诉从机当前实际湿度值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 主机告诉传感器当前实际湿度值，临时存储，用于湿度校准。校准后输出值和校准值一致
0x0024 | 主机告诉从机当前实际温度值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W | RAM,掉电清空 | 主机告诉传感器当前实际温度值，临时存储，用于温度校准
0x0025 | 主机告诉从机当前实际光照百分比 | % | 一位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 主机告诉传感器当前实际光照百分比值，临时存储，用于湿度校准，校准后改变偏差值。
0x0026 | 湿度校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | ROM，非易失 | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0027 | 温度校准偏差值 | 摄氏度 | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | ROM，非易失 | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0028 | 光照校准偏差值 | % | 一位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | ROM，非易失 | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0029 | CO2校准偏差值 | PPM | 无小数 | 2byte | 16位有符号数 | R/W | ROM，非易失 | 校准偏差值，出厂为0，传感器原始读数加上偏差值 后为输出值
0x0030 | 主机告诉从机当前实际的二氧化碳浓度 | PPM | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 主机告诉传感器当前实际的二氧化碳浓度值，临时存储，用于二氧化碳校准，校准后改变偏差值。
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令;把寄存器地址0x0026~0x0029清零
备注：目前的4合1传感器支持以下这条指令：连续读取温湿度、光照；连接测试（读寄存器0x0000）
读取温湿度信息 | Address | Function | Registro | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2bytes | 2bytes
| 0x18 | 0x03 | 0x0010 | 0x0004 | CRCL CRCH
18 03 00 10 00 04 crcl clch
| Address | Function |  | DataLen | Value |  |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte |  | 1byte | 6bytes |  |  |  | 2bytes
[5 empty] | 光照 | 湿度 | 温度 | 光照
| 0x18 | 0x03 |  | 0x08 | 0x04b0 | 0x0235 | 0x00EB | 0x0001 | CRCL CRCH
18 03 08 04b0 02 35 00 EB 00 01 CRCL CRCH
校准CO2指令
主机发送 | 目标modbus地址 | 功能码 | 目标寄存器开始的地址 | 校准目标CO2浓度 |  | crc | 备注
| Address | Function | Registro | States |  | CRC16 | 校准CO2浓度为420PPM，传感器会把当前测量到的CO2浓度修正为420PPM，并计算原始测量到的浓度与420之间的偏差值，并保存在地址为0x0029的寄存器里。收到后进入校准模式，连续采集5~10分钟CO2浓度，确保CO2浓度稳定。
| 1byte | 1byte | 2bytes | 2byte | 1byte | 2bytes
| 0x18 | 0x06 | 0x0030 | 0x01A4 | 0x64 | CRCL CRCH
| 从机MODBUS地址 |  |  | 正常重复主机写的内容 |  |  | 备注
从机正 常回复 | Address | Function | 错误代码 |  |  | CRC16 | 错误代码0x05表示收到，但需要时间处理
| 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x05 | 0x05 | 0x64 | CRCL CRCH
在校准过程中，对CO2的查询会提示忙
| Address | 报错功能码 | 错误代码 |  |  | CRC16
| 1byte | 1byte | 1bytes |  |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x06 |  |  | CRCL CRCH

## AC-STATION BDS-C¦T¦H¦P
使用已有的AC-station 软件
往HUB上注册的类型是0x41~4f，每个端口只有开、关两种状态。每个口的作用可以通过特定的指令修改，方便出厂设定。
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 110~240VAC
工作电流 | 0.1A
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 1个
每个口负载电流 | 16A/10A |  |  | 不同标准插座不一样
寄存器地址 | 功能
0x0007 | 设备类型码 |  |  |  |  | R |  | 0x41~4f
0x0040 | AC-station 端口1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0400 | 端口数量 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | ROM | 固定为1
0x0401 | 端口状态 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 低四为表示端口状态：0x0001表示端口1，
0x0440 | 端口输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分,与寄存器地址0x0007一致
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 无用

## AC-STATION-4 BDSF-C¦T¦H¦P
往HUB上注册的类型是0x50，当检测到类型位0x50时HUB需要用modbus协议查询AC-STATION-4四个端口的用途。每个端口只有开、关两种状态。每个口的作用可以修改
当HUB读取到类型是0x50的设备时，就知道是AC-STATION-4；再用RS485协议读取它的输出端口数量（4）、每个端口的输出类型。
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 110~240VAC
工作电流 | 0.1A
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 4个 |  |  | 根据设置
每个口负载电流 | 10A |  |  | 4个总负载不超过16A
寄存器地址 | 功能
0x0007 | 设备类型码 |  |  |  |  | R |  | 固定为0x50
0x0040 | AC-station 端口1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0041 | AC-station 端口2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0042 | AC-station 端口3 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0043 | AC-station 端口4 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0400 | 端口数量 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | ROM | 固定为4
0x0401 | 端口状态 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 低四为表示端口状态：0x000a表示端口2，4开(有输出)，1，3关
0x0440 | 端口输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0441 | 端口输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0442 | 端口输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0443 | 端口输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令;把寄存器地址0x0026~0x0029清零

## HVAC-4线控制器BTS-1
BTS-1 为4线HVAC控制器，功能码位0x60。通过接通公共脚R与制热控制W、制冷控制Y、通风控制脚G来控制HVAC工作
主机需要告诉BTS-1控制升温和降温的温度点。主机定时把温度信息告诉BTS-1（信息用于显示），BTS-1显示当前温度、控制的温度点、是制冷还是制热模式
制冷、制热工作时风机一定会工作，风机可以独立工作
制冷或制热工作时发送关闭风机的指令，会返回错误代码0x7：无法执行
制冷和制热不能同时工作
显示当前工作状态、设置的工作点温度、当前温度
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 12~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 3个 |  |  | 制冷、制热、风机
每个口负载电流 | 1A
辅助电源 | DC24V/1A
辅助电源接口 | DC 2.5mm插座
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0x60
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0080 | W | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态W，保存在内存里，上电默认是关闭 | 数据位0x0100或ox0000
0x0081 | Y | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制冷状态Y，保存在内存里，上电默认是关闭 | 数据位0x0100或ox0000
0x0082 | G | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 风机状态G，保存在内存里，上电默认是关闭 | 数据位0x0100或ox0000
| 开启制热 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭制热，开启时启动R-W、R-G，关闭R-Y;操作影响0x0080~0x0082、0x0401的状态。 | 数据位0x0100或ox0000
| 开启制冷 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭制冷，开启时启动R-Y、R-G,关闭R-W。操作影响0x0080~0x0082、0x0401的状态。 | 数据位0x0100或ox0000
| 开启风扇 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭风扇，开启时启动R-G，当压缩机工作时不能单独关闭风扇 | 数据位0x0100或ox0000
0x0050 | 接收当前温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前温度
0x0051 | 当前自己测量到的温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带温度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff
0x0052 | 自动控制下执行降温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制冷时显示
0x0053 | 自动控制下执行升温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制热时显示
0x005A | 温度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 温度控制的deadband，默认为0x0019，表示2.5摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x0400 | 端口数量 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | ROM | 固定为3
0x0401 | 端口状态 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 低三位表示端口状态：0x0005表示端口1，3开(有输出)，2关 Bit0：G;Bit1：Y；Bit2：W
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令
主机发送控制指令开启制热 （同时需要开启风扇） | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0080 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0，开启制冷时自动把风机也开启。
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0080 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
主机发送控制指令关闭风机 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0082 | 0x00 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0080 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | Function | 错误代码 |  | CRC16 |  | 备注
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x07 |  | CRCL CRCH |  | 如果制冷、制热在工作，无法单独关闭风机，返回错误指令，错误代码7：无法执行要求的功能

## HVAC-6线控制器BTS-2
BTS-2 为6线HVAC控制器，功能码位0x61。通过接通公共脚R与制热控制W1、W2、制冷控制Y1、Y2、通风控制脚G来控制HVAC工作
主机需要告诉BTS-2 控制升温和降温的温度点，W1\W2\Y1\Y2分别对应一个温度。主机定时把温度信息告诉BTS-1（信息用于显示），BTS-1显示当前温度、控制的温度点（根据工作的是W1\W2\Y1\Y2来确定）、是制冷还是制热模式， | [11 empty] | 模式 |  |  | 目标温度 | 每个端口的输出状态
制冷、制热工作时风机一定会工作，风机可以独立工作 | [9 empty] | 寄存器 | 0x0401 | bit15~13 | bit12 | bit11 | bit10~5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
制冷或制热工作时发送关闭风机的指令，会返回错误代码0x7：无法执行 | [9 empty] | conventional模式 |  | 0 | 预留 |  | 目标温度，0~64摄氏度 | W | Y | G | W2 | Y2
制冷和制热不能同时工作，制冷工作是开制热，自动关闭制冷。 | [10 empty] | 制冷1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
显示当前工作状态、设置的工作点温度、当前温度 | [10 empty] | 制热1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 制冷2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注 | [6 empty] | 制热2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
工作电压 | 12~24VDC | [9 empty] | 风扇
工作电流 | [9 empty] | HEAT PUM 模式 | [5 empty] | O/B | Y | G | WE
工作温度范围 | 0~50摄氏度 | [8 empty] | HEAT PUM 模式 O模式 | 制冷 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
输出控制口数量 | 5个 |  |  | 制冷Y1、Y2、制热W1、W2、风机G | [6 empty] | 制热 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
每个口负载电流 | 1A | [9 empty] | 风扇
辅助电源 | DC24V/1A | [8 empty] | HEAT PUM 模式 B模式 | 制冷 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
辅助电源接口 | DC 2.5mm插座 | [9 empty] | 制热 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
风扇
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议 | [9 empty] | Heating changeover valve: Use this setting if you have connected a wire labelled “B” to the O/B terminal.
设备类型不能修改 | [9 empty] | Cooling changeover valve: Use this setting if you have connected a wire labelled “O” to the O/B terminal.
注册设备类型为0x61 | [9 empty] | 1. When the device type is Heat Pump, the time interval for restart must be 5 minutes after stopping the Heating mode or Cooling mode.
2. When the device type is Heat/Cool or Cool only, the time interval for restart must be 5 minutes after stopping the Cooling mode.
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0080 | W1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态W1，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0081 | Y1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制冷状态Y1，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0082 | G | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态G，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0083 | W2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态W2，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0084 | Y2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态Y2，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0089 | 工作模式 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W/R | ROM，非易失 | 从HVAC本地设置，0x0000表示conventional模式，0x0001表示HEAT PUM O模式，0x0002表示HEAT PUM B模式，0x0003表示4线模式（没有Y2,W2档）
[8 empty] | 在conventional模式 |  | 在HEAT PUM模式下，制冷、制热分别只有一种档位
| 开启制热1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭制热1，开启时启动R-W1、R-G1，关闭其他输出;操作影响0x0080~0x0084、0x0401的状态。 | 数据位0x0100或ox0000 | 开启R-O/B、R-Y，R-G,关闭其他。
| 开启制冷1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭制冷1，开启时启动R-Y1、R-G,关闭其他输出。操作影响0x0080~0x0084、0x0401的状态。 | 数据位0x0100或ox0000 | 开启R-Y，R-G,关闭其他。
| 开启风扇 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭风扇，开启时启动R-G，当压缩机工作时不能单独关闭风扇 | 数据位0x0100或ox0000 | 开启/关闭风扇，开启时启动R-G，当压缩机工作时不能单独关闭风扇
| 开启制热2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭制热2，开启时启动R-W2、R-G，关闭其他;操作影响0x0080~0x0084、0x0401的状态。 | 数据位0x0100或ox0000 | 开启R-O/B、R-Y，R-G,关闭其他。
| 开启制冷2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 开启/关闭制冷2，开启时启动R-W、R-G,关闭R-Y。操作影响0x0080~0x0082、0x0401的状态。 | 数据位0x0100或ox0000 | 开启R-Y，R-G,关闭其他。
0x0098 | 风扇模式 | 常开/自动 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | 非易失 | 0x0000表示未设置，不用显示；0x0001表示自动，0x0002表示常开 主机告诉HVAC风扇的工作模式：常开或/自动，用于显示
0x0050 | 接收当前温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前温度 可以接收广播，不回复
0x0051 | 当前自己测量到的温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带温度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff
0x0052 | 自动控制下执行Y1降温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制冷时显示Y1
0x0053 | 自动控制下执行W1升温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制热时显示W1
0x0054 | 自动控制下执行Y2降温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制冷时显示Y2
0x0055 | 自动控制下执行W2升温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制热时显示W2
0x0059 | 目标温度 | [6 empty] | 自动控制需要达到的目标温度，控制逻辑自己实现。无自动控制，主机不需要下发。
0x0400 | 端口数量 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | ROM | 固定为5
0x0401 | 端口状态 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 低5位表示端口状态：0x0005表示端口1，3开(有输出)，2关 Bit0：Y2;Bit1：W2；Bit2：G;Bit3：Y;bit4:W
0x005a | 温度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 温度控制的deadband，默认为0x0019，表示2.5摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令
主机发送控制指令开启制热 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0080 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0，开启制冷时自动把风机也开启。
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0080 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
主机发送控制指令关闭风机 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0082 | 0x00 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0082 | 0x00 | 0x00 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | Function | 错误代码 |  | CRC16 |  | 备注
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x07 |  | CRCL CRCH |  | 如果制冷、制热在工作，无法单独关闭风机，返回错误指令，错误代码7：无法执行要求的功能

## HVAC-5线热泵控制器BTS-3
BTS-1 为5线HVAC控制器，功能码位0x67。通过接通公共脚R与换向阀控制O/B、压缩机控制Y、通风控制脚G、外置紧急加热AUX/E 来控制HVAC工作
主机控制 R与各个功能脚的联通来控制功能
O/B根据当前稳定与目标温度自动选择，R与O/B联通时，转换阀换向，制冷变为制热功能。
制冷、制热工作时风机一定会工作，风机可以独立工作
制冷或制热工作时发送关闭风机的指令，会返回错误代码0x7：无法执行
制冷和制热不能同时工作，制冷工作是开制热，自动关闭制冷。
显示当前工作状态、设置的工作点温度、当前温度
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 12~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 4个 |  |  | 换向阀O/B、压缩机Y、风扇G、外置紧急加热AUX/E
每个口负载电流 | 1A
辅助电源 | DC24V/1A
辅助电源接口 | DC 2.5mm插座
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0x67
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0080 | O/B | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态W1，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0081 | Y | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制冷状态Y1，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0082 | G | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态G，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0083 | AUX/E | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 制热状态W2，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0050 | 接收当前温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前温度
0x0051 | 当前自己测量到的温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带温度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff
0x0052 | 自动控制下执行Y1降温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制冷时显示Y1
0x0053 | 自动控制下执行W1升温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制热时显示W1
0x0054 | 自动控制下执行Y2降温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制冷时显示Y2
0x0055 | 自动控制下执行W2升温的工作点 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 制热时显示W2
0x0059 | 目标温度 | [6 empty] | 自动控制需要达到的目标温度，控制逻辑自己实现。无自动控制，主机不需要下发。
0x005a | 温度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 温度控制的deadband，默认为0x0019，表示2.5摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令
主机发送控制指令开启制热 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0040 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0，开启制冷时自动把风机也开启。
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0040 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
主机发送控制指令关闭风机 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0042 | 0x00 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0040 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | Function | 错误代码 |  | CRC16 |  | 备注
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x07 |  | CRCL CRCH |  | 如果制冷、制热在工作，无法单独关闭风机，返回错误指令，错误代码7：无法执行要求的功能

## quest除湿控制器BHS-1
BHS-1 为3线除湿机控制器，功能码位0x62。通过接通24V公共脚与压缩机控制脚COMP、风机控制脚Fan、来控制压缩机、风机工作
主机需要告诉BHS-1 湿度控制点，主机定时把湿度信息告诉BTS-1（信息用于显示），BHS-1显示当前湿度度、控制的湿度点，如果主机没发湿度信息，则不显示。
压缩机、工作时风机一定会工作，风机可以独立工作
压缩机工作时发送关闭风机的指令，会返回错误代码0x7：无法执行
显示当前工作状态、设置的湿度控制点、当前湿度
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 12~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 2个 |  |  | 压缩机COMP、风机FAN
每个口负载电流 | 1A
辅助电源 | DC24V/1A
辅助电源接口 | DC 2.5mm插座
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0x62
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0085 | C0MP压缩机控制 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 压缩机控制COMP，保存在内存里，上电默认是关闭
0x0082 | FAN风机控制 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 风机控制FAN，保存在内存里，上电默认是关闭 | 与HVAC的空调风机地址一致
0x0056 | 接收当前湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前湿度，（显示用，如果没有收到不显示）无自动控制，主机不需要下发。 | 保存在RAM即可，掉电就没有了
0x0057 | 当前自己测量到的湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带湿度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff
0x0058 | 自动控制下执行COMP除湿的工作湿度点 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | ROM，非易失 | 除湿时显示除湿的开始工作的湿度值
0x005b | 湿度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 湿度控制的deadband，默认为0x0032，表示5%摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令
主机发送控制指令开启除湿 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0085 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0，开启除湿时自动把风机也开启。
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0085 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
主机发送控制指令关闭风机 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0042 | 0x00 | 0x00 | CRCL CRCH | 数据位2个字节，高字节表示状态，低字节填0
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0040 | 0x01 | 0x00 | CRCL CRCH
从机报 错回复 | Address | Function | 错误代码 |  | CRC16 |  | 备注
| 1byte | 1byte | 1byte |  | 2bytes
| 0x60 | 0x81 | 0x07 |  | CRCL CRCH |  | 如果制冷、制热在工作，无法单独关闭风机，返回错误指令，错误代码7：无法执行要求的功能

## 协议转换-空调
协议转换-空调设备 注册设备类型为0xB7
主机设置空调里压缩机、风机的工作模式、目标温度、目标湿度，空调自动运行。可以通过协议读取空调上的温度、湿度信息。注册功能有自动控制、制冷、加热、除湿。默认为自动控制。当被当成简单的加热、除湿、制冷功能时，只发、关控制制冷，需要空调自己设置好运行模式。
压缩机、工作时风机一定会工作，风机可以独立工作
压缩机工作时发送关闭风机的指令，会返回错误代码0x7：无法执行
显示当前工作状态、设置的湿度控制点、当前湿度
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 12~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
协议输出RS485 |  |  |  | 半双工RS485输出
输出电源 | 12V/24V |  |  | 对空调等自己有供电的，输出电源不需要接。
辅助电源 | DC24V/1A
辅助电源接口 | DC 2.5mm插座
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0xB7
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0100 | 空调启停 | 关/开/未连接 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R |  | 0：关；1：开；2：未连接 写入只能0和1.读取可以读到2
0x0088 | 空调工作模式 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 0：AUTO;1:Heat；2：Dry；3：Fan；5：cool
0x0085 | C0MP压缩机控制 | 开/关/档位 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 压缩机控制COMP，保存在内存里，上电默认是关闭。压缩机空调自己控制，无需操作
0x0082 | FAN风机控制 | 自动/档位 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 风机控制FAN，保存在内存里，上电默认是0。0：AUTO;1~7 档位，只有工作在fan模式下用，其他情况都用auto
0x0050 | 接收当前温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前温度；空调自己有温度传感器，无需发送
0x0051 | 当前自己测量到的温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带温度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff
0x0056 | 接收当前湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前湿度，（显示用，如果没有收到不显示）无自动控制，主机不需要下发。 | 保存在RAM即可，掉电就没有了
0x0057 | 当前自己测量到的湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带湿度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff
0x0058 | 目标湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 除湿时显示除湿的开始工作的湿度值
0x0059 | 目标温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空
0x005b | 湿度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 湿度控制的deadband，默认为0x0032，表示5%摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令
主机发送控制指令开启空调 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0100 | 0x00 | 0x01 | CRCL CRCH
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0100 | 0x00 | 0x01 | CRCL CRCH
备注：已提供给另外厂家的协议转换功能码定义如下，通过屏幕选择来支持不同的功能码。
参数名称 | 寄存器地址 | 参数 | Modbus | 参数范围及说明 | 默认值
| (16进制/10进制) | 类型 | 功能号
开关状态 | 0x0000 /0 | Uint16（R） | 0x03/04 | 0: Off | N/A
1: On
压缩机工作模式 | 0x0001 /1 | Uint16（R） | 0x03/04 | 0: Auto | N/A
1: Heat
2: Dry
3: Fan
4: Cool
风机工作模式 | 0x0002 /2 | Uint16（R） | 0x03/04 | Fan Speed
0: Auto
1..3: Pos. 1 .. Pos. 7
房间实时温度 | 0x0003 /3 | Uint16（R） | 0x03/04 | Current Temperature
0-40ºC (ºC/x10ºC)
房间实时湿度 | 0x0004 /4 | Uint16（R） | 0x03/04 | Current Humidity
0-100ºC (ºC/x10ºC)
空调开关状态 | 0x0100 /256 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | 0: Off | N/A
1: On
压缩机工作模式 | 0x0101 /257 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | 0: Auto | N/A
1: Heat
2: Dry
3: Fan
4: Cool
风机工作模式 | 0x0102 /258 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | Fan Speed
0: Auto
1..3: Pos. 1 .. Pos. 7
房间目标温度 | 0x0105 /259 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | Temperature Setpoint
0-40ºC (ºC/x10ºC)
房间目标湿度 | 0x0106 /260 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | Humidity Setpoint
0-100ºC (ºC/x10ºC)
Modbus从机地址(ADDRESS) | 0x0200 /512 | UINT16 | 0x03/06/16 | 0-255 | 1
读写
串行通信停止位(STOPBITS) | 0x0205 /517 | UINT16 |  | 0-1 | 0:1个停止位
|  | 读写 |  | 0:1个停止位
1:2个停止位
串行通信延时响应(RESPONSEDELAY) | 默认为0毫秒，最大延时250ms
0

## LDA
使用已有的LAD
往HUB上注册的类型是0x22，
LDA分位通道1和通道2，其中通道1具有输出指定功率模式和ppfd模式（恒光模式，根据PAR传感器调光）。通道2只有输出指定功率模式。 HUB管理下面的2个LDA，如果已经有2个LDA在线，则新插入的LDA不会被理会；当未注册的LDA插上时，如果上面没有在线的LDA，则注册为通道1的地址，否则注册为通道2的LDA，已注册但是没在线的LDA会被覆盖掉。如果是已注册的LDA离线再上线，且通道没有没覆盖掉，则插回去时保持原来的通道。
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 15~24Vdc
工作电流 | 0.1A
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 1个
输出负载电流 | 30mA
寄存器地址 | 功能
0x0007 | 设备类型码 |  |  |  |  | R |  | 0x41~4f
0x0060 | 输出状态 | 开/关/输出百分比 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节表示输出百分比； 0x0164表示开，灯光100%；0x0000表示关
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 无用
主机设备发送开关控制命令：
Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
0x60 | 0x06 | 0x0060 | 0x01 | 0x64 | CRCL CRCH
Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
0x60 | 0x06 | 0x0060 | 0x01 | 0x64 | CRCL CRCH
v 主机在操作需要的情况下，会主动向从机发送相关控制指令；
v 主机根据自身注册时分配的地址，填写从机的Address；如设备为BHC-GEAS2，编号即0x60-0x8F（根据设备地址表）；
v Value由两位组成：State /Value，分别表示灯的开关状态和调光状态。开关状态有2个状态：0x01(ON)/0x00(OFF)，调光状态的范围为0x00-0xFF，表示数据为0%~255%；

## 红外空调模块
红外-空调设备 注册设备类型为0xB1
红外模块需要先对码。在红外模块上操作，进入对码模式，把红外遥控器对着红外模块按一下，识别到红外遥控器型号。测试所匹配到的码库正确之后会保存空调型号代码。否则需要学习开、关空调指令。
模块优先使用配对的指令控制，只在配对不成功的时候使用学习的指令。
红外模块需要记住执行过的命令，连续一样的指令只执行最初的一条
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 12~24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
协议输出RS485 |  |  |  | 半双工RS485输出
输出电源
辅助电源 | DC24V/1A
辅助电源接口 | DC 2.5mm插座
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0xB7
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0100 | 空调控制 参数组合见表1 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R |  | 见附表1。所有操作打包在一次红外指令里 |  | 附表1 | 表2
0x0101 | 空调控制 参数见表2 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R |  | 单个指令操作，见附表2.高8位表示按键值，低8位标识参数 |  | 含义 | 高8位 |  | 低8位
0x0102 | 指定空调品牌 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R |  | 2byte空调品牌代码。空调遥控匹配成功确认后写入。上位机在确定知道空调型号的情况下可以写入。 |  | 位 | 功能代码 |  | 参数
[11 empty] | 0 | 电源， | 1开，0关
[11 empty] | 1 | 风向 | 1自动风向， 0手动风向
0x0050 | 接收当前温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前温度；空调自己有温度传感器，无需发送 |  |  | 2
0x0051 | 当前自己测量到的温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带温度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff |  |  | 3 | 温度加 | 无
0x0056 | 接收当前湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 主机告诉从机当前湿度，（显示用，如果没有收到不显示）无自动控制，主机不需要下发。 | 保存在RAM即可，掉电就没有了 |  | 4 | 温度减 | 无
0x0057 | 当前自己测量到的湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | RAM,掉电清空 | 自带湿度传感器测量到的数据，如果没有温度传感器，填非法数值 0x7fff |  |  | 5 | 模式 | 0-自动 1-制冷 2-除湿 3-送风 4-制热
0x0058 | 目标湿度 | % | 1位小数 | 2byte | 16位无符号数 | W/R | RAM,掉电清空 | 除湿时显示除湿的开始工作的湿度值 |  |  | 6 | 风速 | 0-自动 1-1级 2-2级 3-3级
0x0059 | 目标温度 | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | RAM,掉电清空 |  |  |  | 7 | 灯光 | 1-灯光开 0-灯光关
0x005A | 温度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 温度控制的deadband，默认为0x0019，表示2.5摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x005b | 湿度控制deadband | 摄氏度 | 1位小数 | 2byte | 16位有符号数 | W/R | ROM，非易失 | 湿度控制的deadband，默认为0x0032，表示5%摄氏度。无自动控制，主机不需要下发。
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空
主机发送控制指令开启空调 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16 | 备注
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0100 | 0x00 | 0x01 | CRCL CRCH
从机应答 | Address | Function | Registro | States | Value | CRC16
| 1byte | 1byte | 2bytes | 1byte | 1byte | 2bytes
| 0x60 | 0x06 | 0x0100 | 0x00 | 0x01 | CRCL CRCH
备注：已提供给另外厂家的协议转换功能码定义如下，通过屏幕选择来支持不同的功能码。
参数名称 | 寄存器地址 | 参数 | Modbus | 参数范围及说明 | 默认值
| (16进制/10进制) | 类型 | 功能号
开关状态 | 0x0000 /0 | Uint16（R） | 0x03/04 | 0: Off | N/A
1: On
压缩机工作模式 | 0x0001 /1 | Uint16（R） | 0x03/04 | 0: Auto | N/A
1: Heat
2: Dry
3: Fan
4: Cool
风机工作模式 | 0x0002 /2 | Uint16（R） | 0x03/04 | Fan Speed
0: Auto
1..3: Pos. 1 .. Pos. 7
房间实时温度 | 0x0003 /3 | Uint16（R） | 0x03/04 | Current Temperature
0-40ºC (ºC/x10ºC)
房间实时湿度 | 0x0004 /4 | Uint16（R） | 0x03/04 | Current Humidity
0-100ºC (ºC/x10ºC)
空调开关状态 | 0x0100 /256 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | 0: Off | N/A
1: On
压缩机工作模式 | 0x0101 /257 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | 0: Auto | N/A
1: Heat
2: Dry
3: Fan
4: Cool
风机工作模式 | 0x0102 /258 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | Fan Speed
0: Auto
1..3: Pos. 1 .. Pos. 7
房间目标温度 | 0x0105 /259 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | Temperature Setpoint
0-40ºC (ºC/x10ºC)
房间目标湿度 | 0x0106 /260 | Uint16（RW） | 0x03/06/16 | Humidity Setpoint
0-100ºC (ºC/x10ºC)
Modbus从机地址(ADDRESS) | 0x0200 /512 | UINT16 | 0x03/06/16 | 0-255 | 1
读写
串行通信停止位(STOPBITS) | 0x0205 /517 | UINT16 |  | 0-1 | 0:1个停止位
|  | 读写 |  | 0:1个停止位
1:2个停止位
串行通信延时响应(RESPONSEDELAY) | 默认为0毫秒，最大延时250ms
0

## 12路IO
往HUB上注册的类型是0x80，当检测到类型位0x80时HUB需要用modbus协议查询12路端口的用途。每个端口只有开、关两种状态。每个口的作用可以修改
当HUB读取到类型是0x80的设备时，就知道是IO；再用RS485协议读取它的输出端口数量（12）、每个端口的输出类型。
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 110~240VAC
工作电流 | 0.1A
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 12个
每个口负载电流 | 3A |  |  | 干接点
寄存器地址 | 功能
0x0007 | 设备类型码 |  |  |  |  | R |  | 固定为0x80
0x0040 | AC-station 端口1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0041 | AC-station 端口2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0042 | AC-station 端口3 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0043 | AC-station 端口4 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0044 | AC-station 端口5 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0045 | AC-station 端口6 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0046 | AC-station 端口7 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0047 | AC-station 端口8 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0048 | AC-station 端口9 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0049 | AC-station 端口10 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x004a | AC-station 端口11 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x004b | AC-station 端口12 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0400 | 端口数量 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | ROM | 固定为12
0x0401 | 端口状态 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 低12位表示端口状态：0x000a表示端口2，4开(有输出)，1，3关
0x0440 | 端口1输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分 | 功能码
0x0441 | 端口2输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0442 | 端口3输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0443 | 端口4输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0444 | 端口5输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0445 | 端口6输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0446 | 端口7输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0447 | 端口8输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0448 | 端口9输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0449 | 端口10输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x044A | 端口11输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x044B | 端口12输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令;把寄存器地址0x0026~0x0029清零

## 双路干结点输出
往HUB上注册的类型是0x6A，当检测到类型位0x80时HUB需要用modbus协议查询12路端口的用途。每个端口只有开、关两种状态。每个口的作用可以修改
当HUB读取到类型是0x80的设备时，就知道是IO；再用RS485协议读取它的输出端口数量（12）、每个端口的输出类型。
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 110~240VAC
工作电流 | 0.1A
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 12个
每个口负载电流 | 3A |  |  | 干接点
寄存器地址 | 功能
0x0007 | 设备类型码 |  |  |  |  | R |  | 固定为0x80
0x0040 | AC-station 端口1 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0041 | AC-station 端口2 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0042 | AC-station 端口3 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0043 | AC-station 端口4 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0044 | AC-station 端口5 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0045 | AC-station 端口6 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0046 | AC-station 端口7 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0047 | AC-station 端口8 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0048 | AC-station 端口9 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0049 | AC-station 端口10 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x004a | AC-station 端口11 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x004b | AC-station 端口12 | 开/关 | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 高字节标志状态，低字节无用； 0x0100表示开；0x0000表示关
0x0400 | 端口数量 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R | ROM | 固定为12
0x0401 | 端口状态 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | RAM,掉电清空（0） | 低12位表示端口状态：0x000a表示端口2，4开(有输出)，1，3关
0x0440 | 端口1输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分 | 功能码
0x0441 | 端口2输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0442 | 端口3输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0443 | 端口4输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0444 | 端口5输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0445 | 端口6输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0446 | 端口7输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0447 | 端口8输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0448 | 端口9输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0449 | 端口10输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x044A | 端口11输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x044B | 端口12输出的类型 |  | 无小数 | 2byte | 16位无符号数 | R/W | ROM | 见设备注册类型码的用途代码部分
0x0008 | 恢复出厂设置 |  |  | 2byte | 16位无符号数 | W | RAM,掉电清空 | 一次性指令;把寄存器地址0x0026~0x0029清零

## 蠕动泵模块
功能码位0xC0。
支持0x03、0x06、0x10指令
主动注册功能
参数名称 | 范围 | 精度 | 响应时间 | 备注
工作电压 | 24VDC
工作电流
工作温度范围 | 0~50摄氏度
输出控制口数量 | 8个 |  |  | 最多支持8个泵
每个口负载电流 | 2A
辅助电源 | DC24V/8A
电源接口 | 市电电源线
支持命令：
支持“MODBUS功能码、故障回复”里列出的通寄存器
支持注册协议
设备类型不能修改
注册设备类型为0xC0
寄存器地址 | 参数名称 | 单位 | 精度 | 数据长度 | 数据类型 |  |  | 读写状态 | 模块/传感器中数据保存方法 | 备注 | 软件处理说明
0x0080 | 按泵类型设置泵的工作周期 |  |  | 2byte | 16位无符号数 |  |  | W/R | RAM,掉电清空 | 高2位：表示泵的类型，低14位表示工作周期。周期单位位0.01秒。 例：0xE710表示把EC泵的工作周期设定为100.00秒 设置后根据寄存器0x0085泵的类型，修改寄存器0x0050~0x0057的值
[5 empty] | bit15，16 | bit14……bit0
[5 empty] | 泵类型 | 周期长度
0x0081 | 按泵类型设置泵的工作时长 |  |  | 2byte | 16位无符号数 |  |  | W/R | RAM,掉电清空 | 高2位：表示泵的类型，低14位表示工作时长。周期单位位0.01秒。 在每个工作周期的开始阶段运行 工作时长 的时间 设置后根据寄存器0x0085泵的类型，修改寄存器0x0058~0x005f的值
[5 empty] | bit15，16 | bit14……bit0
[5 empty] | 泵类型 | 工作时长
0x0082 | 指定对应的泵工作 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W | RAM,掉电清空 | 见附表1
[5 empty] | bit15~12 | bit11~8 | bit0~7
[5 empty] | 操作模式、 | 时长、次数 | 对应泵的状态
0x0083 | 模组工作状态 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | R | RAM,掉电清空 | bit15~8：对应泵8~1的工作状态，泵处于工作周期内，对应位为1.如指定泵1以设定的工作周期和工作时长运行3个周期，在3个周期未完成时状态都是1； bit7~0：泵的实时状态，转为1，不转为0
[5 empty] | bit15~8 |  | bit0~7
[5 empty] | 工作状态 |  | 对应泵的当前工作状态
0x0084 | 泵的状态 |  |  | 2byte | 16位无符号数 |  |  | R | ROM，非易失 | 高字节8位每一位对应是否存在泵。默认为0Xff 0xff，泵安装上从左到右依次为泵1~8；泵1对应高字节的Bit0，泵2对应Bit1，以此类推。为1表示对应的泵存在，0表示不存在。蠕动泵模块自己检测自己有几个蠕动泵
0x0085 | 每个泵的类型 |  |  | 2byte | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失 | 2个字节16位，每2位对应一个泵的类型。最低2位表示泵1的类型，bit2,3表示泵2的类型，以此类推。 0：表示未设置 1：表示PH+ 2：表示PH- 3：表示EC 默认为3，既2个字节都是0xff 0xff
0x0050 | 泵1的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0051 | 泵2的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0052 | 泵3的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0053 | 泵4的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0054 | 泵5的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0055 | 泵6的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0056 | 泵7的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0057 | 泵8的工作周期 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0058 | 泵1的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0059 | 泵2的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x005A | 泵3的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x005B | 泵4的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x005C | 泵5的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x005D | 泵6的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x005E | 泵7的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x005F | 泵8的工作时长 |  |  |  | 16位无符号数 |  |  | W/R | ROM，非易失
0x0060
0x0061
0x0062
0x0063
0x0064
0x0065
0x0066
0x0067
0x0068
附表1：寄存器地址0x0082的写操作
[13 empty] | 操作名称 | 操作模式 | 参数 | 泵操作
[12 empty] | bit |  | 15~12 | 11~8 | 7~0
[13 empty] | 关闭指定的泵 | 0 | 0 | 0xff | 关闭bit7~0为1对应的泵，0xff：强制关闭所有的；0x01：关闭泵1 | 指令覆盖历史设置，每次更改后都以当前设置运行
[13 empty] | 指定泵运行次数 | 1 | 运行次数 | 泵8~1状态 | 根据预设的泵的运行周期和运行时间，bit0~7对应为1的泵，运行bit11~8所指定的次数。如0x110f表示泵1~4根据设定的运行周期运行一次。 若
[13 empty] | 指定运行时间 | 2 | 运行时间 |  | bit7~0为1对应的泵运行指定时间，时间长度由Bit15~12指定，单位为秒
3
4
5